{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Πλάτος","mm","900","940","940","940"]
["","","","Βάθος","mm","320","320","320","320"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Συμπιεστής","Type","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Μέγ.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Heating","Περιβάλλον","Ελάχ.","°CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Μέγ.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Θέρμανση","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","48","53","54","53"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","50","57","58","54"]
["","Νυχτ. αθόρ. λειτ.","","Επίπεδο 1","dBA","43","49","49","49"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Φορτίο","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Μήκος σωληνώσεων","Μέγ.","OU - IU","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Σύστημα","Ισοδύναμο","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Χωρίς φορτίο","m","30","30","30","30"]
["","Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού","","","kg/m","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","ΕΣ.-ΕΣ.","Μέγ.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Πλαστικός σφιγκτήρας","","","","2"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(1) - Για συνδυασμό με εσωτερικές μονάδες FCAG~AVEB","(1) - Για συνδυασμό με εσωτερικές μονάδες FCAG~AVEB","(1) - Για συνδυασμό με εσωτερικές μονάδες FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤ 75A ανά φάση","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤  75A ανά φάση.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤  75A ανά φάση.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤  75A ανά φάση."]
["","","","","","(3) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]
["","","","","","(4) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(4) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(4) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(4) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC"]
["","","","","","(5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A"]