{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-A14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS4A14AJV1B","BS6A14AJV1B","BS8A14AJV1B","BS10A14AJV1B","BS12A14AJV1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","","dBA","36.0 (1)","37.0 (1)","37.0 (1)","38.0 (1)","38.0 (1)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1","1","1"]
["","Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας","","","","1","1","1","1","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1"]
["","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1","1"]
["","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μικρό)","","","","1","1","1","1","1"]
["","Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μεγάλο)","","","","1","1","1","1","1"]
["","Στεγανοποιητικό υλικό","","","","1","1","1","1","1"]
["","Μονωτικός σωλήνας για σωλήνες στόπερ","","","","9","5","5","5","5"]
["","Πλαστικός σφιγκτήρας","","","","8","11","11","11","11"]
["","Σωλήνες στόπερ","","","","9","5","5","5","5"]
["","Βοηθητικός σωλήνας","","","","14","14","14","14","14"]
["","Πλάκα κλεισίματος αγωγοόυ","","","","1","1","1","1","1"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Απαιτήσεις ασφαλείας συστήματος κιβωτίου BS","Διάμετρος σύνδεσης αγωγού στη μονάδα","","","mm","160.0","160.0","160.0","160.0","160.0"]
["","Θέσεις σύνδεσης αγωγού","","","","Αριστερά/Δεξιά","Αριστερά/Δεξιά","Αριστερά/Δεξιά","Αριστερά/Δεξιά","Αριστερά/Δεξιά"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο","","","","","5","5","5","5","5"]
["Εύρος λειτουργίας","Θερμοκρασία γύρω από το περίβλημα","","Ελάχ.","°CDB","15","15","15","15","15"]
["","","","Μέγ.","°CDB","32","32","32","32","32"]
["","Υγρασία κάτω από το περίβλημα","","Μέγ.","%","80","80","80","80","80"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","20","30","40","50","60"]
["Piping connections","Εξωτερική μονάδα ή διέλευση ψυκτικού","Εξερχόμενο αέριο","Τύπος","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2"]
["","","Υγρό","Τύπος","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9"]
["","","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση"]
["","Εσωτερική μονάδα","Αερίου","Τύπος","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση"]
["","","","Εξ.Διάμ.","mm","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["","","Υγρού","Εξ.Διάμ.","mm","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση","Σύνδεση με χαλκοκόλληση"]
["Μονάδες BS συνδεδεμένες σε διέλευση ψυκτικού","Δείκτης μέγιστης συνολικής απόδοσης εσωτερικών μονάδων","","","","750","750","750","750","750"]
["","Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα των μονάδων BS","","","","4","4","4","4","4"]
["","Μέγιστος συνολικός αριθμός θυρίδων των μονάδων BS","","","","16","16","16","16","16"]
["Μέγιστος δείκτης απόδοσης εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο","","","","","140","140","140","140","140"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Nom.","","","dBA","49.1 (2)","51.5 (2)","51.5 (2)","52.5 (2)","52.5 (2)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","600","1,000","1,000","1,400","1,400"]
["","","","Βάθος","mm","845","845","845","845","845"]
["","","","Ύψος","mm","291","291","291","291","291"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","40.0","56.0","65.0","83.0","89.0"]
["Αριθμός κλάδων","","","","","4","6","8","10","12"]
["Maximum capacity index of connectable indoor units","","","","","400","600","750","750","750"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας","(3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας","(3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας","(3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας","(3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας"]
["","","","","","(4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)"]
["","","","","","(5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)"]
["","","","","","(6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)"]
["","","","","","(7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)","(7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)"]
["","","","","","(8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","","(9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]