{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVX-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVX11S23DJ9W","EBVX11S18DJ9W","EBVX16S23DJ9W","EBVX16S18DJ9W"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Λευκή + Μαύρη","Λευκή + Μαύρη","Λευκή + Μαύρη","Λευκή + Μαύρη"]
["","Υλικό","","","","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","1,855","1,655","1,855","1,655"]
["","","","Πλάτος","mm","595","595","595","595"]
["","","","Βάθος","mm","634","634","634","634"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","133","124","133","124"]
["PED","Κατηγορία","","","","Κατηγορία II","Κατηγορία II","Κατηγορία II","Κατηγορία II"]
["Sound power level","Ονομ.","","","dBA","44.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","","dBA","30.0 (4)","30.0 (4)","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","Πλευρά νερού","Min.","°C","15 (5)","15 (5)","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Μέγ.","°C","60 (5)","60 (5)","60 (5)","60 (5)"]
["","Ψύξη","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","10 (5)","10 (5)","10 (5)","10 (5)"]
["","","Πλευρά νερού","Ελάχ.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Μέγ.","°C","22 (5)","22 (5)","22 (5)","22 (5)"]
["Power supply","Όνομα","","","","Βλ. σημείωση 6","Βλ. σημείωση 6","Βλ. σημείωση 6","Βλ. σημείωση 6"]
["Ηλεκτρικός θερμαντήρας","Τροφοδοσία ισχύος","","Όνομα","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Φάση","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Συχνότητα","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Τάση","V","400","400","400","400"]
["","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","20 (7)","20 (7)","20 (7)","20 (7)"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ο τομέας λειτουργίας επεκτείνεται στις χαμηλότερες ταχύτητες ροής ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας - ανατρέξτε στην καμπύλη ESP.","(1) - Ο τομέας λειτουργίας επεκτείνεται στις χαμηλότερες ταχύτητες ροής ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας - ανατρέξτε στην καμπύλη ESP.","(1) - Ο τομέας λειτουργίας επεκτείνεται στις χαμηλότερες ταχύτητες ροής ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας - ανατρέξτε στην καμπύλη ESP.","(1) - Ο τομέας λειτουργίας επεκτείνεται στις χαμηλότερες ταχύτητες ροής ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας - ανατρέξτε στην καμπύλη ESP."]
["","","","","","(2) - Με βάση dT 45 K","(2) - Με βάση dT 45 K","(2) - Με βάση dT 45 K","(2) - Με βάση dT 45 K"]
["","","","","","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής"]
["","","","","","(4) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας"]
["","","","","","(6) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.","(6) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.","(6) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.","(6) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος."]
["","","","","","(7) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)","(7) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)","(7) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)","(7) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)"]