{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":20,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-C-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD650C-SS","EWAD740C-SS","EWAD830C-SS","EWAD910C-SS","EWAD970C-SS","EWADC11C-SS","EWADC12C-SS","EWADC13C-SS","EWADH14C-SS","EWADC15C-SS","EWADC16C-SS","EWADC17C-SS","EWADC18C-SS","EWADC19C-SS","EWADC20C-SS"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","645 (1)","741 (1)","829 (1)","908 (1)","962 (1)","1,059 (1)","1,146 (1)","1,315 (1)","1,412 (1)","1,532 (1)","1,615 (1)","1,706 (1)","1,797 (1)","1,870 (1)","1,917 (1)"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)"]
["","Ελάχιστη απόδοση","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","7.0","7.0","7.0","7.0","7.0","7.0"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","223 (1)","265 (1)","302 (1)","322 (1)","355 (1)","382 (1)","408 (1)","446 (1)","479 (1)","557 (1)","586 (1)","627 (1)","669 (1)","687 (1)","721 (1)"]
["EER","","","","","2.89 (1)","2.80 (1)","2.74 (1)","2.82 (1)","2.71 (1)","2.77 (1)","2.81 (1)","2.95 (1)","2.95 (1)","2.75 (1)","2.75 (1)","2.72 (1)","2.69 (1)","2.72 (1)","2.66 (1)"]
["IPLV","","","","","4.32","4.17","4.18","4.25","4.16","4.17","4.21","4.42","4.42","4.28","4.18","4.15","4.24","4.19","4.21"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Βάθος","χιλ.","6,285","6,285","6,285","6,285","6,285","7,185","8,085","8,985","8,985","10,285","11,185","11,185","11,185","12,085","12,085"]
["","","","Ύψος","χιλ.","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Πλάτος","χιλ.","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","5,610","5,990","6,010","6,530","6,810","7,250","7,520","8,280","8,280","10,730","11,110","11,260","12,110","12,480","12,480"]
["","Μονάδα","","","kg","5,330","5,740","5,760","6,280","6,560","7,010","7,280","7,900","7,900","10,320","10,710","10,770","11,240","11,600","11,600"]
["Casing","Colour","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_"]
["","Material","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης"]
["Fan","Ποσότητα","","","","10","10","10","12","12","14","16","18","18","20","22","22","22","24","24"]
["","Type","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα"]
["Κινητ. ανεμ.","Μετάδοση κίνησης","","","","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή"]
["Compressor","Ποσότητα_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["","Type","","","","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw","Ασύμμετρος κοχλιωτός συμπιεστής τύπου Single screw"]
["","Starting method","","","","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Μέγ.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Πλευρά νερού","Εξατμιστής","Ελάχ.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Μέγ.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","102","100","100","101","101","102","102","102","102","103","103","103","104","104","104"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","81","80","80","80","81","81","81","81","81","81","81","81","82","82","82"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Εύρος τάσης","","Ελάχ.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Μέγ.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Μονάδα","Ρεύμα εκκίν.","","Μέγ.","A","604","649","649","915","962","1,017","1,021","1,068","1,081","1,312","1,363","1,367","1,410","1,456","1,470"]
["","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","366","432","492","524","577","624","667","726","773","909","959.0","1,023","1,092","1,116","1,164"]
["","","","Μέγ.","A","476","545","589","656","715","787","859","921","974","1,144","1,217","1,281","1,334","1,395","1,449"]
["","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","520","596","644","717","781","860","939","1,005","1,064","1,251","1,330","1,400","1,459","1,525","1,584"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511"]
["","","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent."]
["","","","","","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων για το κύκλωμα στο 75%."]
["","","","","","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων"]
["","","","","","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(6) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(7) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(8) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό","(9) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]