{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":19,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZSR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD170TZSR","EWAD205TZSR","EWAD235TZSR","EWAD270TZSR","EWAD320TZSR","EWAD365TZSR","EWAD370TZSR","EWAD415TZSR","EWAD465TZSR","EWAD500TZSR","EWAD540TZSR","EWAD590TZSR","EWAD640TZSR","EWAD710TZSR"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","170","204.9","229.1","268.4","316.6","364.7","365.7","412.1","462.6","498.6","535.7","588.8","639.9","710.2"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή"]
["","Ελάχιστη απόδοση","","","%","33.3","28.6","33.3","28.6","25","22.2","15.4","14.3","16.7","15.4","14.3","13.3","12.5","11.1"]
["Απορροφ. ισχύς","Ψύξη","","Ονομ.","kW","62.21","72.51","79.05","96.04","115.7","133.2","133.7","144.6","163.6","177.9","190.1","216.6","234.8","266.6"]
["EER","","","","","2.733","2.826","2.898","2.795","2.736","2.739","2.735","2.85","2.829","2.803","2.817","2.719","2.725","2.664"]
["IPLV","","","","","5.8","5.99","6.02","5.84","5.94","5.78","5.86","6.18","6.16","6.09","6.07","6.09","6.13","6.04"]
["SEER","","","","","4.2","4.4","4.5","4.5","4.7","4.7","5.6","5.1","4.8","6.0","4.8","4.8","4.9","4.9"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Βάθος","mm","3,461","4,361","4,361","5,261","5,261","3,218","3,218","4,117","4,117","4,117","5,015","5,015","5,015","5,917"]
["","","","Ύψος","mm","2,270","2,270","2,270","2,270","2,270","2,270","2,222","2,222","2,222","2,222","2,222","2,222","2,222","2,222"]
["","","","Πλάτος","mm","1,224","1,224","1,224","1,224","1,224","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","2,013","2,174","2,280","2,602","2,693","2,903","4,190","4,622","4,785","4,840","5,068","5,357","5,426","5,748"]
["","Μονάδα","","","kg","1,996","2,075","2,181","2,576","2,541","2,854","4,101","4,452","4,621","4,676","4,904","5,087","5,164","5,486"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_"]
["","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης"]
["Ανεμιστήρας","Ποσότητα","","","","3","4","4","5","5","6","6","8","8","8","10","10","10","12"]
["","Τύπος","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Μετάδοση κίνησης","","","","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off","On/Off"]
["Συμπιεστής","Ποσότητα_","","","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Τύπος","","","","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter"]
["","Starting method","","","","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Μέγ.","°CDB","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47"]
["","Πλευρά νερού","Εξατμιστής","Ελάχ.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Μέγ.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","89.0","89.0","89.0","89.0","90.0","92.0","92.0","92.0","92.0","92.0","92.0","93.0","93.0","95.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","70.0","70.0","69.0","70.0","71.0","73.0","73.0","72.0","72.0","72.0","72.0","73.0","73.0","74.0"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Charge","","","kg","29","35","39","46","54","62","62","70","79","85","91","100","109","121"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","88.9mm","88.9mm","88.9mm","88.9mm","88.9mm","88.9mm","114.3mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm"]
["Power supply","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Εύρος τάσης","","Ελάχ.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Μέγ.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Μονάδα","Ρεύμα εκκίν.","","Μέγ.","A","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","105","121","132","159","191","218","223","241","273","294","314","359","385","434"]
["","","","Μέγ.","A","120","142","156","185","215","246","259","284","313","339","370","402","430","491"]
["","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","130","155","170","186","234","246","282","310","341","367","372","438","469","491"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511","(1) - Υπολογισμοί απόδοσης σύμφωνα με το ΕΝ 14511"]
["","","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent."]
["","","","","","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό","(3) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας.","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: μονάδα με inverter. Χωρίς ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση. Η δηλωμένη τιμή αναφέρεται στο ρεύμα κατά τη λειτουργία ετοιμότητας."]
["","","","","","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(6) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων"]
["","","","","","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(9) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(10) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]