{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":97,"n_cols":21,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAH-TZXRB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAH180TZXRB1","EWAH220TZXRB1","EWAH270TZXRB1","EWAH300TZXRB1","EWAH350TZXRB2","EWAH390TZXRB2","EWAH430TZXRB2","EWAH480TZXRB2","EWAH580TZXRB2","EWAH620TZXRB2","EWAH670TZXRB2","EWAH710TZXRB2","EWAH760TZXRB2","EWAH820TZXRB2","EWAH930TZXRB2","EWAH990TZXRB2"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","180","225","271","300","355","392","427","482","574","619","672","713","759"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή"]
["","Ελάχιστη απόδοση","","","%","33.4","26.7","21.6","18.7","16.7","15.4","14.3","12.5","10.8","10","10","10","10"]
["Απορροφ. ισχύς","Ψύξη","","Ονομ.","kW","51.8","66.3","79","89.6","103","115","125","145","164","182","195","210","225"]
["EER","","","","","3.49","3.39","3.43","3.35","3.42","3.41","3.41","3.32","3.48","3.39","3.44","3.39","3.36","3.38","3.36","3.2"]
["IPLV","","","","","6.05","6.09","5.92","6.2","5.78","5.77","5.88","5.97","5.98","6.17","5.96","6.16","6.41","6.33","6.34","6.24"]
["SEER","","","","","4.792","4.971","4.926","5.152","4.961","4.969","5.143","5.217","5.416","5.504","5.463","5.56","5.726","5.732","5.752","5.645"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Βάθος","mm","3,183","4,083","3,183","4,083","5,883","5,883","6,783","7,776","6,783","7,683","7,683","8,583","9,483"]
["","","","Ύψος","mm","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537"]
["","","","Πλάτος","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","2,584.35","2,962.5","2,766.5","3,132.5","4,798.2","5,070.2","5,437.6","6,181.6","6,341","6,976.8","6,967.8","7,945.2","8,204"]
["","Μονάδα","","","kg","2,547","2,913","2,717","3,083","4,645.2","4,829.2","5,204.6","5,948.6","6,040","6,684.8","6,684.8","7,460.2","7,751"]
["Περίβλημα","Colour","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_"]
["","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι"]
["Ανεμιστήρας","Ποσότητα","","","","6","8","6","8","12","12","14","16","14","16","16","18","20"]
["","Type","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Μετάδοση κίνησης","","","","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD"]
["Συμπιεστής","Ποσότητα_","","","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Type","","","","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter"]
["","Starting method","","","","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Μέγ.","°CDB","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","Πλευρά νερού","Εξατμιστής","Ελάχ.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Μέγ.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","88.63","89.73","92.27","92.6","91.63","91.73","92.25","93.09","95.27","95.6","95.6","95.73","95.8"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","69.15","69.77","72.78","72.65","70.86","70.96","71.12","71.6","74.5","74.15","74.15","73.97","73.75"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Φορτίο","","","kg","39","52","39","52","73.2","73.2","84.6","97.6","102","116.8","116.8","131.2","146"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Piping connections","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","88.9mm","114.3mm","114.3mm","114.3mm","139.7mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1"]
["Power supply","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Εύρος τάσης","","Ελάχ.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Μέγ.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Μονάδα","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","88.5","113.05","131.55","147.5","176.9","194.09","209.13","244.41","273.41","299.81","329.23","352.76","373.1"]
["","","","Μέγ.","A","134","173","190","233","266","286","311","372","403","465","483","534","597"]
["","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","147.39","190.2","208.59","256.29","292.56","314.59","342.57","409.56","443.52","511.94","531.59","586.97","656.34"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0"]
["","","","","","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(2) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή"]
["","","","","","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική"]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα."]
["","","","","","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(5) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent"]
["","","","","","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(6) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης."]
["","","","","","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(7) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές."]
["","","","","","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(8) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(9) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση."]
["","","","","","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(10) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων"]
["","","","","","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(11) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(12) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(13) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(14) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων"]
["","","","","","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(15) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας."]
["","","","","","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(16) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(17) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική"]
["","","","","","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό","(18) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(19) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","824","925","987"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","","","","","","","","","","","","","","11.7","10","10"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","","","","","","","","","","","","","","244","275","308"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","","","","","","","","","","","","","","10383","11283","11283"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","","","","","","","","","","","","","","2537","2537","2537"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","","","","","","","","","","","","","","2258","2258","2258"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","","","","","","","","","","","","","","8663","8951.2","8951.2"]
["","Μονάδα","","","kg","","","","","","","","","","","","","","8199","8498.2","8498.2"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","","","","","","","","","","","","","","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ"]
["","Υλικό","","","","","","","","","","","","","","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Ανεμιστήρας","Ποσότητα","","","","","","","","","","","","","","","","","22","24","24"]
["","Τύπος","","","","","","","","","","","","","","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Μετάδοση κίνησης","","","","","","","","","","","","","","","","","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD"]
["Συμπιεστής","Ποσότητα","","","","","","","","","","","","","","","","","2","2","2"]
["","Τύπος","","","","","","","","","","","","","","","","","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter"]
["","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","","","","","","","","","","","","","","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","-18","-18","-18"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","55","55","55"]
["","Πλευρά νερού","Εξατμιστής","Ελάχ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","-8","-8","-8"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","18","18","18"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","","","","","","","","","","","","94.66","95.89","96.34"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","","","","","","","","","","","","72.61","73.32","73.77"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","7","7","7"]
["","Φορτίο","","","kg","","","","","","","","","","","","","","160","175.2","175.2"]
["","Κυκλώματα","","Ψυκτικό μέσο-=-Κυκλώματα-=-Ποσότητα","","","","","","","","","","","","","","","2","2","2"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","","","","","","","","","","","","","","219.1mm","219.1mm","219.1mm"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Συχνότητα","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","50","50","50"]
["","Εύρος τάσης","","Ελάχ.","%","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10"]
["","","","Μέγ.","%","","","","","","","","","","","","","","10","10","10"]
["Μονάδα","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","","","","","","","","","","","","","","402.29","450.27","496.57"]
["","","","Μέγ.","A","","","","","","","","","","","","","","568","619","670"]
["","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","","","","","","","","","","","","","","625.23","681.43","737.55"]