{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":15,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAH-TZXSC2"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAH670TZXSC2","EWAH780TZXSC2","EWAH840TZXSC2","EWAH950TZXSC2","EWAHC10TZXSC2","EWAHC11TZXSC2","EWAHC12TZXSC2","EWAHC13TZXSC2","EWAHC14TZXSC2","EWAHC15TZXSC2"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","76"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter"]
["","Ποσότητα_","","","","2"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Μικροκανάλι"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","7,313"]
["","Μονάδα","","","kg","7,033"]
["EER","","","","","3.249","3.237","3.229","3.241","3.264","3.184","3.253","3.204","3.131","3.009"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","7"]
["","Τύπος","","","","R-1234(ze)"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","2"]
["","Charge","","","kg","120"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","669.3"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού","Όγκος νερού","","","l","280"]
["","Τύπος","","","","Αυλών-κελύφους"]
["Απορροφ. ισχύς","Ψύξη","","Ονομ.","kW","206"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","98"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","2,280"]
["","","","Βάθος","mm","6,909"]
["","","","Ύψος","mm","2,540"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","12.5"]
["","Μέθοδος","","","","Με σύστημα Inverter"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Ονομ.","l/s","53,389"]
["","Ταχύτητα","","","σ.α.λ.","700"]
["Συμπιεστής","Starting method","","","","Οδηγείται με VFD"]
["Power supply","Φάση","","","","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50"]
["","Τάση","","","V","400"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0","(1) - Στάνταρ ονομαστικές συνθήκες για ψύκτες αέρα σε νερό σύμφωνα με το EN14511: 2 Εξωτερικός εναλλάκτης  θερμότητας, θερμοκρασία ξηρού βολβού εισόδου 35°; Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, θερμοκρασία νερού εισόδου 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. Συντελεστές αποθέσεων = 0"]
["","","","","","(2) - Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(2) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(2) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(2) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(2) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(2) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(2) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(2) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(2) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(2) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","","(3) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(3) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1","(3) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1","(3) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1","(3) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1","(3) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1","(3) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1","(3) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1","(3) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1","(3) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1"]
["","","","","","(4) - Με βάση την ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση, μέγ. ρεύμα για μέγεθος καλωδίου = Μέγ. ρεύμα λειτουργίας x 1,1","(4) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν","(4) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν","(4) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν","(4) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν","(4) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν","(4) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν","(4) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν","(4) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν","(4) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν"]
["","","","","","(5) - Σε περίπτωση συμπιεστή με σύστημα Inverter, το ρεύμα εκκίνησης είναι μηδέν","(5) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας.","(5) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας.","(5) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας.","(5) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας.","(5) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας.","(5) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας.","(5) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας.","(5) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας.","(5) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας."]
["","","","","","(6) - Μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση μονάδας με επιλογές ή προσαρμοσμένης μονάδας. Ανατρέξτε στο αποκλειστικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας."]
["","","","","","(7) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές."]
["","","","","","(8) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Για ενημερωμένες πληροφορίες στη βάση του έργου ανατρέξτε στο ειδικό διάγραμμα καλωδίωσης της μονάδας και στα δεδομένα της πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας."]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","","783.4","840.2","947.7","1014","1120","1237","1347","1443","1527"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter"]
["","Ελάχιστη απόδοση","","","%","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","","242","260.2","292.4","310.6","351.7","380.1","420.4","460.7","507.5"]
["IPLV","","","","","","5.59","5.6","5.64","5.66","5.53","5.86","5.8","5.76","5.7"]
["SEER","","","","","","5.364","5.395","5.472","5.493","5.404","5.555","5.534","5.512","5.483"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","","7809","8709","10510","11402","12302","11402","12302","13202","14102"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","","2540","2540","2540","2540","2540","2540","2540","2540","2540"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","","2280","2280","2280","2280","2280","2280","2280","2280","2280"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","","8152","8585","9871","11116","11518","11727","12145","12575","13048"]
["","Μονάδα","","","kg","","7660","8093","9288","10073","10475","10716","11134","11564","12037"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ"]
["","Υλικό","","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Ανεμιστήρας","Ποσότητα","","","","","16","18","22","24","26","24","26","28","30"]
["","Τύπος","","","","","Έλικα απευθείας μετάδοσης, on/off ανεμιστήρων","Έλικα απευθείας μετάδοσης, on/off ανεμιστήρων","Έλικα απευθείας μετάδοσης, on/off ανεμιστήρων","Έλικα απευθείας μετάδοσης, on/off ανεμιστήρων","Έλικα απευθείας μετάδοσης, on/off ανεμιστήρων","Έλικα απευθείας μετάδοσης, on/off ανεμιστήρων","Έλικα απευθείας μετάδοσης, on/off ανεμιστήρων","Έλικα απευθείας μετάδοσης, on/off ανεμιστήρων","Έλικα απευθείας μετάδοσης, on/off ανεμιστήρων"]
["Συμπιεστής","Ποσότητα","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Τύπος","","","","","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter"]
["","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","99","100","101","103","105","104","105","106","107"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","78","78","79","80","82","82","82","83","84"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Φορτίο","","","kg","","130","141","175","200","220","200","220","250","270"]
["","Κυκλώματα","","Ψυκτικό μέσο-=-Κυκλώματα-=-Ποσότητα","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","","219.1mm","219.1mm","219.1mm","273mm","273mm","273mm","273mm","273mm","273mm"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Συχνότητα","","","Hz","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Εύρος τάσης","","Ελάχ.","%","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Μέγ.","%","","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Μονάδα","Ρεύμα εκκίν.","","Μέγ.","A","","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)"]
["","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","","431.3 (1)","459.1 (1)","513.1 (1)","544.2 (1)","604.8 (1)","660.3 (1)","717.4 (1)","778.2 (1)","848.9 (1)"]
["","","","Μέγ.","A","","625.0 (3)","693.0 (3)","754.0 (3)","836.0 (3)","936.0 (3)","967.0 (3)","1042.0 (3)","1132.0 (3)","1157.0 (3)"]
["","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","","688.0 (4)","762.0 (4)","829.0 (4)","920.0 (4)","1030.0 (4)","1064.0 (4)","1146.0 (4)","1245.0 (4)","1273.0 (4)"]