{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWHQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWHQ100G-SS","EWHQ120G-SS","EWHQ130G-SS","EWHQ150G-SS","EWHQ160G-SS","EWHQ190G-SS","EWHQ210G-SS","EWHQ240G-SS","EWHQ270G-SS","EWHQ340G-SS","EWHQ400G-SS"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","Ονομ.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Ψυκτικό μέσο","Κυκλώματα","Ποσότητα","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Τύπος","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","87.3 (1)","100.0 (1)","111 (1)","127 (1)","141 (1)","160 (1)","181 (1)","208 (1)","232 (1)","291 (1)","352 (1)"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","Ονομ.","kW","22.4 (1)","25.3 (1)","28.5 (1)","32.0 (1)","35.6 (1)","41.1 (1)","46.0 (1)","53.3 (1)","59.1 (1)","73.7 (1)","88.4 (1)"]
["","Θέρμανση","Ονομ.","kW","27.0 (2)","30.9 (2)","35.2 (2)","39.3 (2)","43.6 (2)","50.4 (2)","56.6 (2)","64.7 (2)","72.2 (2)","90.3 (2)","109 (2)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","Ονομ.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["COP","","","","4.15 (2)","4.16 (2)","4.09 (2)","4.12 (2)","4.11 (2)","4.07 (2)","4.11 (2)","4.10 (2)","4.14 (2)","4.16 (2)","4.18 (2)"]
["Ποσότητα ψυκτικού","Ανά κύκλωμα","","kg","9.0","9.0","10.0","10.0","13.0","11.0","13.0","15.0","15.0","19.0","19.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","18.8","18.8","20.9","20.9","27.1","23.0","27.1","31.3","31.3","39.7","39.7"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής"]
["","Ποσότητα_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","χιλ.","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Βάθος","χιλ.","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","Ύψος","χιλ.","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - συμπυκνωτής","Τύπος","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","%","50.0","43.0","50.0","44.0","50.0","45.0","50.0","43.0","50.0","40.0","50.0"]
["","Μέθοδος","","","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","kg","558","654","782","830","873","908","995","1,019","1,031","1,202","1,334"]
["","Μονάδα","","kg","519","608","728","770","808","838","880","930","941","1,090","1,203"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Τύπος","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας."]
["","Όγκος νερού","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","3.90 (1)","3.95 (1)","3.91 (1)","3.96 (1)","3.95 (1)","3.90 (1)","3.93 (1)","3.90 (1)","3.92 (1)","3.95 (1)","3.98 (1)"]
["ESEER","","","","4.70","4.84","4.65","4.86","4.80","4.89","4.86","4.83","4.79","4.90","4.83"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","112 (2)","128 (2)","144 (2)","162 (2)","179 (2)","205 (2)","233 (2)","266 (2)","299 (2)","375 (2)","454 (2)"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου"]
["","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent."]
["","","","","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]
["","","","","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή"]
["","","","","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών"]
["","","","","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του"]
["","","","","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1"]