{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Ψυκτικό μέσο","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Τύπος","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Εύρος λειτουργίας","Συμπυκνωτήρας","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Εξατμιστής","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Ποσότητα ψυκτικού","Ανά κύκλωμα","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Βάθος","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Ύψος","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Συμπιεστής","Type","","","","","","","","","","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής"]
["","Ποσότητα_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - συμπυκνωτής","Τύπος","","","","","","","","","","","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος"]
["","Ταχύτητα ροής νερού","","Ονομ.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Μέθοδος","","","","","","","","","","","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Μονάδα","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C","Γενικά","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Ταχύτητα ροής νερού","","Ονομ.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Τύπος","","","","","","","","","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας."]
["","Όγκος νερού","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Φάση","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 15/10°C, συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου"]
["","","","","","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(3) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(4) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή","(5) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75 % του μέγιστου ρεύματος του άλλου συμπιεστή"]
["","","","","","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(6) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών"]
["","","","","","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(7) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(9) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(11) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(11) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(11) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(11) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(11) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(11) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(11) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(11) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(12) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless"]
["","Ελάχιστη απόδοση","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Βάθος","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Ύψος","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Πλάτος","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Βάρος λειτουργίας","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστής","Τύπος","","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας"]
["","Όγκος νερού","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Ταχύτητα ροής νερού","","Ονομ.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής"]
["","Ποσότητα","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Φορτίο","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Κυκλώματα","","Ψυκτικό μέσο-=-Κυκλώματα-=-Ποσότητα","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]