{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":19,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD450VZXSA1","EWWD500VZXSA1","EWWD610VZXSA1","EWWD710VZXSA1","EWWD800VZXSA1","EWWD900VZXSA1","EWWDC11VZXSA1","EWWDC12VZXSA2","EWWDC13VZXSA2","EWWDC14VZXSA2","EWWDC16VZXSA2","EWWDC17VZXSA2","EWWDC19VZXSA2","EWWDC21VZXSA2"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","449","501","613","713","794","901","1,053","1,194","1,305","1,407","1,593","1,748","1,912","2,074"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή"]
["","Ελάχιστη απόδοση","","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","81.2","89.7","108","128","146","159","192","221","244","262","296","329","365","394"]
["EER","","","","","5.53","5.58","5.64","5.54","5.43","5.67","5.46","5.38","5.34","5.36","5.38","5.31","5.23","5.25"]
["ESEER","","","","","7.51","7.92","8.1","8.2","8.22","7.92","8.17","8.36","8.25","8.47","8.24","8.45","8.2","8.33"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Βάθος","χιλ.","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","","Ύψος","χιλ.","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","","Πλάτος","χιλ.","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Βάρος λειτουργίας","","","kg","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Τύπος","","","","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους","Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους"]
["","Όγκος νερού","","","l","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - συμπυκνωτής","Τύπος","","","","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter","Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter"]
["","Ποσότητα_","","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Εύρος λειτουργίας","Εξατμιστής","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Μέγ.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Συμπυκνωτήρας","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Μέγ.","°CDB","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Charge","","","kg","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; συμπυκνωτής 30/35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0"]
["","","","","","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744","(2) - Τα δεδομένα επιπέδου θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.; Στάνταρ: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C","(4) - Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12°C/7°C,; συμπυκνωτής 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(5) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του"]
["","","","","","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1"]
["","","","","","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.","(8) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές."]
["","","","","","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(9) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας."]
["","","","","","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(10) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(11) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]
["","","","","","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση."]