{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH090J-SS","EWWH110J-SS","EWWH120J-SS","EWWH130J-SS","EWWH150J-SS","EWWH180J-SS","EWWH200J-SS"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά νερού","Εξατμιστής","Ελάχ.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Μέγ.","°CDB","25","25","25","25","25","25","25"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής"]
["","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο","Υ - τρίγωνο"]
["","Ποσότητα_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,607"]
["","Μονάδα","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,675"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Charge","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","88.77","107.1","115.1","133.5","150.1","181.6","200.6"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.6"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","χιλ.","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Βάθος","χιλ.","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Ύψος","χιλ.","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Μέθοδος","","","","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας"]
["","Colour","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Τύπος","","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας."]
["","Πτώση πίεσης νερού","Ψύξη","Ονομ.","kPa","10.7","10.9","19.3","19.3","17.8","16.8","20.1"]
["","Όγκος νερού","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Εύρος τάσης","","Μέγ.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Ελάχ.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Μονάδα","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","83","100","112","127","159","176","198"]
["","Ρεύμα εκκίν.","","Μέγ.","A","153","153","197","197","197","290","290"]
["","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","39","44","55","60","65","76","84"]
["","","","Μέγ.","A","75","90","100","114","143","158","178"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825"]
["","","","","","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης."]
["","","","","","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας"]