{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":16,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ090G-SS","EWWQ100G-SS","EWWQ120G-SS","EWWQ130G-SS","EWWQ150G-SS","EWWQ170G-SS","EWWQ190G-SS","EWWQ210G-SS","EWWQ240G-SS","EWWQ300G-SS","EWWQ360G-SS"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Ψυκτικό μέσο","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","10","10","11","11","12","12","15","16","17","19","20"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Εύρος λειτουργίας","Συμπυκνωτήρας","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","25"]
["","","","Μέγ.","°CDB","55"]
["","Εξατμιστής","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","-10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","15"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","93.7","105.6","119","135.9","150","172.1","193.8","220.7","246.1","314.3","370.4"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","21.3","24","26.9","30.5","33.9","38.9","43.8","50.74","56.1","70.2","84"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["Ποσότητα ψυκτικού","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","20.88","20.88","22.96","22.96","25.05","25.05","31.31","33.40","35.49","39.66","41.75"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής"]
["","Ποσότητα_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","χιλ.","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","","Βάθος","χιλ.","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","","Ύψος","χιλ.","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - συμπυκνωτής","Τύπος","","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας"]
["","Ταχύτητα ροής νερού","","Ονομ.","l/s","5.52","6.23","7.05","8.04","8.87","10.17","11.43","13.02","14.53","18.46","21.81"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","50","43","50","44","50","45","50","43","50","40","50"]
["","Μέθοδος","","","","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","554.9","652.4","781.6","821.4","859","901.4","945.9","1,009.6","1,023.2","1,194.7","1,311.1"]
["","Μονάδα","","","kg","516","606","728","762","795","832","871","921","934","1,083","1,181"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Ταχύτητα ροής νερού","","Ονομ.","l/s","4.5","5.07","5.7","6.51","7.18","8.24","9.28","10.57","11.79","15.06","17.74"]
["","Τύπος","","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας."]
["","Όγκος νερού","","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","","4.399","4.4","4.424","4.456","4.425","4.424","4.425","4.349","4.387","4.477","4.41"]
["ESEER","","","","","5.51","5.52","5.51","5.53","5.51","5.53","5.52","5.52","5.52","5.52","5.52"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου"]
["","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent.","(3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (σε στάνταρ συνθήκες) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9641 και το Eurovent 8/1 για μονάδες με πιστοποίηση Eurovent."]
["","","","","","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(6) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]
["","","","","","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή","(8) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + 75% του μέγιστου ρεύματος του συμπιεστή"]
["","","","","","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών"]
["","","","","","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του"]
["","","","","","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1"]