{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DW1P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA009DAW1P-H-","EWYA011DAW1P-H-","EWYA014DAW1P-H-","EWYA016DAW1P-H-"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Υδραυλικά εξαρτήματα","Δοχείο διαστολής","","Όγκος","l","8","8","8","8"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","43","43","43","43"]
["","","Θέρμανση","Μέγ.","°CDB","25","25","25","25"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","-25","-25","-25","-25"]
["","Πλευρά νερού","Θέρμανση","Ελάχ.","°CDB","9 (7)","9 (7)","9 (7)","9 (7)"]
["","","","Μέγ.","°CDB","60 (7)","60 (7)","60 (7)","60 (7)"]
["","","Ψύξη","Μέγ.","°CDB","22","22","22","22"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","5","5","5","5"]
["Ποσότητα ψυκτικού","Ανά κύκλωμα","","","kg","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6","2.6"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter"]
["","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter"]
["","Ποσότητα_","","","","1","1","1","1"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","147","147","147","147"]
["EER","","","","","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","1","1","1","1"]
["","Έλεγχος","","","","Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_","Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_","Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_","Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_"]
["Κινητ. ανεμ.","Ταχύτητα","Ψύξη","Ονομ.","rpm","500","550","650","650"]
["","","Θέρμανση","Ονομ.","rpm","400","450","550","650"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού","Όγκος νερού","","","l","2","2","2","2"]
["","Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα","","","l","50 (6)","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Τύπος","","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας"]
["Power input","Ψύξη","","Ονομ.","kW","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","1.91 (3), 2.43 (4)","2.18 (3), 2.68 (4)","2.46 (3), 3.42 (4)","3.53 (3), 4.56 (4)"]
["Sound power level","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["COP","","","","","4.91 (3), 3.71 (4)","4.83 (3), 3.66 (4)","4.87 (3), 3.64 (4)","4.53 (3), 3.51 (4)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","1,380","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Βάθος","mm","460","460","460","460"]
["","","","Ύψος","mm","870","870","870","870"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","Μεταβλητή (inverter)","Μεταβλητή (inverter)","Μεταβλητή (inverter)","Μεταβλητή (inverter)"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου)","%","135","132","134","132"]
["","","","SCOP","","3.44","3.37","3.42","3.37"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Θέρμανση","Ονομ.","m³/min","48.0","55.8","70.4","85.0"]
["","","Ψύξη","Ονομ.","m³/min","63","70","85","85"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","9.37 (3), 9.00 (4)","10.6 (3), 9.82 (4)","12.0 (3), 12.5 (4)","16.0 (3), 16.0 (4)"]
["Συμπιεστής","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","Inverter","Inverter","Inverter","Inverter"]
["Power supply","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Όνομα","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB","(2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825","(5) - Κατά EN14825"]
["","","","","","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας,  συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης."]
["","","","","","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας","(7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας"]