{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD530BZSLB3","EWYD570BZSLB3","EWYD490BZSL (Archived)","EWYD510BZSL (Archived)","EWYD570BZSL (Archived)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","77 (4)","77.2","77.2","77.2","77 (4)","77 (4)","77 (4)"]
["Ποσότητα ψυκτικού","Ανά κύκλωμα","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής"]
["","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter","Με σύστημα Inverter"]
["","Ποσότητα_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","3,888","3,933","3,978","4,343","4,343","4,408","4,478","4,858","4,858","5,765","6,234","6,474","6,463","6,234","6,474","6,463"]
["","Μονάδα","","","kg","3,750","3,795","3,840","4,210","4,210","4,280","4,350","4,730","4,730","5,525","6,005","6,245","6,245","6,005","6,245","6,245"]
["EER","","","","","2.76 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.75 (1)","2.68 (1)","2.64 (1)","2.57 (1)","2.66 (1)","2.59 (1)","2.83 (1)","2.82","2.8","2.62","2.77 (1)","2.73 (1)","2.61 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.16","4.10","3.98"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Τύπος","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Φορτίο","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","247 (1)","265 (1)","290 (1)","315 (1)","330 (1)","353 (1)","370 (1)","401 (1)","423 (1)","446 (1)","503","519","569","490 (1)","507 (1)","565 (1)"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού","Όγκος νερού","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Τύπος","","","","","","","","","","","","","","","","","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος","Κέλυφος & σωλήνας μονού περάσματος"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","","","","","","","","","","","","","","177 (1)","186 (1)","216 (1)"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","97","97","97","97","97","97"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Βάθος","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Ύψος","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Μέθοδος","","","","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Μεταβλητή","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)","Stepless (Συνεχής)"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Ονομ.","l/s","24,432","24,264","24,095","32,576","32,576","32,628","32,127","40,720","40,720","48,863","","","","48,415","47,732","48,191"]
["","Ταχύτητα","","","σ.α.λ.","","","","","","","","","","","","","","700","700","700"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Συμπιεστής","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","","","","","","","","","","","","","","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD"]
["Power supply","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Εύρος τάσης","","Μέγ.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Ελάχ.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Μονάδα","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","451","492","492"]
["","Ρεύμα εκκίν.","","Μέγ.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","291","305","305"]
["","","","Μέγ.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","","","","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","","","","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","","","","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825."]
["","","","","","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","","","","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","","","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","","","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση."]
["","","","","","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","","","","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων."]
["","","","","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","","","","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","","","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","","","","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","","","","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","","","","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","89.5 (1)","99.5 (1)","110 (1)","115 (1)","123 (1)","134 (1)","144 (1)","151 (1)","163 (1)","158 (1)","178","185","217"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","4.99","4.89"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_"]
["","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Ανεμιστήρας","Ποσότητα","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Τύπος","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Μετάδοση κίνησης","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή","Άμεση γραμμή"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Πλευρά νερού","Εξατμιστής","Ελάχ.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Μέγ.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","4.6","4.55"]