{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06B5FV1B","FWC07B5FV1B","FWC08B5FV1B","FWC09B5FV1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Χαμηλή","","","dBA","21.0","22.0","24.0","28.0"]
["","Υψ.","","","dBA","29.0","33.0","39.0","43.0"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1","1"]
["","Οδηγός εγκατάστασης","","","","1","1","1","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1"]
["","Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","1","1","1"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","","8","8","8","8"]
["","Κοχλίες","","","","4","4","4","4"]
["","Δακτύλιος O","","","","4","4","4","4"]
["","Μόνωση","","","","6","6","6","6"]
["Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος","Χαμηλή","","","dBA","33.0","36.0","36.0","40.0"]
["","Υψηλή","","","dBA","43.0","47.0","53.0","57.0"]
["Ροή νερού","Πτώση πίεσης νερού","Θέρμανση","Υψ.","kPa","18","22","30","38"]
["","","Ψύξη","Υψηλή","kPa","15","18","23","30"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Συμπυκνωμάτων","","Εξ.Διάμ.","mm","VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)","VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)","VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)","VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)"]
["","Νερό","","Είσοδος","","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)"]
["","","","Έξοδος","","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)"]
["Ισχύς εισόδου","Υψηλή","","","kW","0.046","0.055","0.077","0.107"]
["","Χαμηλή","","","kW","0.035","0.038","0.040","0.046"]
["Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού","Θέρμανση","","Μέγ.","°C","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["","","","Ελάχ.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","Ψύξη","","Ελάχ.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","","","Μέγ.","°C","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","840","840","840","840"]
["","","","Βάθος","mm","840","840","840","840"]
["","","","Ύψος","mm","288","288","288","288"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","29","29","29","29"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Χαμηλή","m³/ώρα","708","804","852","1,014"]
["","","","Υψ.","m³/ώρα","1,032","1,200","1,476","1,746"]
["Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες)","Συνολική απόδοση 4 σωλήνες","","Χαμηλή","kW","4.3 (1)","4.6 (1)","4.8 (1)","5.7 (1)"]
["","","","Υψηλή","kW","5.9 (1)","6.3 (1)","7.2 (1)","8.3 (1)"]
["","Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες","","Χαμηλή","kW","3.1 (1)","3.3 (1)","3.5 (1)","4.0 (1)"]
["","","","Υψηλή","kW","4.2 (1)","4.6 (1)","5.4 (1)","6.4 (1)"]
["Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες)","Απόδοση 4 σωλήνες","","Χαμηλή","kW","5.2 (3)","5.5 (3)","5.8 (3)","6.8 (3)"]
["","","","Υψηλή","kW","6.9 (3)","7.8 (3)","9.2 (3)","10.4 (3)"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,"]
["","","","","","(3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,","(3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,","(3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,","(3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,"]
["","","","","","(4) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","(4) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","(4) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","(4) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα"]