{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5TV1B","FWF02B7TV1B","FWF03B5TV1B","FWF03B7TV1B","FWF04B5TV1B","FWF04B7TV1B","FWF05B7TV1B","FWF05B5TV1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Υπερ-υψηλό","","","dBA","","31","","31","","40","45"]
["","Χαμηλή","","","dBA","26.0","26","26.0","26","26.0","26","30","30.0"]
["","Υψ.","","","dBA","31.0","27","31.0","27","40.0","33","39","45.0"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","1","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","1","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","1"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","1","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","1","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","1"]
["","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","","1","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","1","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","1","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","1"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","","8","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","8","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","8","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","8"]
["","Κοχλίες","","","","4","Κοχλίες","4","Κοχλίες","4","Κοχλίες","Κοχλίες","4"]
["","Οδηγός εγκατάστασης","","","","1","Οδηγός εγκατάστασης","1","Οδηγός εγκατάστασης","1","Οδηγός εγκατάστασης","Οδηγός εγκατάστασης","1"]
["","Δακτύλιος O","","","","2","Δακτύλιος O","2","Δακτύλιος O","2","Δακτύλιος O","Δακτύλιος O","2"]
["","Μόνωση","","","","6","Μόνωση","6","Μόνωση","6","Μόνωση","Μόνωση","6"]
["Χειριστήρια","Wired remote control","","","","","BRC315D7","","BRC315D7","","BRC315D7","BRC315D7"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","BRC7E530, BRC7E531"]
["Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος","Χαμηλή","","","dBA","36.0","","38.0","","38.0","","","42.0"]
["","Υψηλή","","","dBA","44.0","","44.0","","50.0","","","55.0"]
["Ροή νερού","Πτώση πίεσης νερού","Θέρμανση","Υψ.","kPa","7","","18","","30","","","43"]
["","","Ψύξη","Υψηλή","kPa","5","","17","","29","","","40"]
["Piping connections","Αποχέτευση","","OD","mm","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)"]
["","Νερό","","Είσοδος","","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)"]
["","","","Έξοδος","","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)","3/4\" BSP (θηλυκό σπείρωμα)"]
["Απορροφ. ισχύς","Υψηλή","","","kW","0.074","","0.074","","0.090","","","0.118"]
["","Χαμηλή","","","kW","0.060","","0.060","","0.055","","","0.062"]
["Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού","Θέρμανση","","Μέγ.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)"]
["","","","Ελάχ.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)"]
["","Ψύξη","","Ελάχ.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)"]
["","","","Μέγ.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Βάθος","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Ύψος","mm","285 (4)","285","285 (4)","285","285 (4)","285","285","285 (4)"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Χαμηλή","m³/ώρα","300","318","318","318","318","318","420","420"]
["","","","Υψ.","m³/ώρα","456","468","468","468","660","660","876","876"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C","(1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,"]
["","","","","","(3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,","(3) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","(3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,","(3) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","(3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,","(3) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","(3) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","(3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,"]
["","","","","","(4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών","(4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών","(4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών","(4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών","(4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών","(4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών","(4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών","(4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών"]
["","","","","","(5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","","(5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","","(5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα","","","(5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα"]