{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-CT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02CATNMV1","FWF03CATNMV1","FWF04CATNMV1"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Χαμηλή","","","dBA","29 (5)","30 (5)","36 (5)"]
["","Υψ.","","","dBA","42 (5)","45 (5)","48 (5)"]
["Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος","Χαμηλή","","","dBA","39 (4)","41 (4)","45 (4)"]
["","Υψηλή","","","dBA","52 (4)","54 (4)","56 (4)"]
["Ροή νερού","Ψύξη","","Χαμηλή","l/h","460","780","810"]
["","","","Υψηλή","l/h","460","780","810"]
["","Θέρμανση","","Υψ.","l/h","460","780","810"]
["","","","Χαμηλή","l/h","460","780","810"]
["","Πτώση πίεσης νερού","Θέρμανση","Υψ.","kPa","23","22","25"]
["","","","Χαμηλή","kPa","13","9","13"]
["","","Ψύξη","Υψηλή","kPa","19","27","29"]
["","","","Χαμηλή","kPa","19","27","29"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Drain","","OD","mm","19.05","19.05","19.05"]
["","Νερό","","Είσοδος","","19,05 mm","19,05 mm","19,05 mm"]
["","","","Έξοδος","","19,05 mm","19,05 mm","19,05 mm"]
["Ισχύς εισόδου","Υψηλή","","","kW","0.063","0.064","0.079"]
["","Χαμηλή","","","kW","0.05","0.05","0.07"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","570","570","570"]
["","","","Βάθος","mm","570","570","570"]
["","","","Ύψος","mm","250","250","250"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","15.0","17.0","17.0"]
["Διακοσμητική μάσκα","Διαστάσεις","Μονάδα","Βάθος","mm","460","460","460"]
["","","","Ύψος","mm","45","45","45"]
["","","","Πλάτος","mm","460","460","460"]
["Ρεύμα εισόδου","Υψ.","","","A","0.28","0.28","0.35"]
["","Χαμηλή","","","A","0.21","0.24","0.31"]
["Power supply","Τύπος","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Ισχύς εισόδου","","Χαμηλή","kW","0.046","0.052","0.069"]
["","","","Υψηλή","kW","0.063","0.064","0.079"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K."]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C","(2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C"]
["","","","","","(3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP","(3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP","(3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741"]
["","","","","","(5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615)","(5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615)","(5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615)"]