{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":10,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWH-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWH02AAFN6V3","FWH03AAFN6V3","FWH04AAFN6V3","FWH06AAFN6V3","FWH08AAFN6V3"]
["Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες)","Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες","","Χαμηλή","kW","1.24 (1)","1.49 (1)","2.00 (1)","3.47 (1)","4.29 (1)"]
["","","","Υψηλή","kW","1.94 (1)","3.38 (1)","3.02 (1)","5.81 (1)","6.98 (1)"]
["","Συνολική απόδοση 4 σωλήνες","","Χαμηλή","kW","1.56 (1)","2.01 (1)","2.58 (1)","4.73 (1)","5.83 (1)"]
["","","","Υψηλή","kW","2.35 (1)","3.38 (1)","3.62 (1)","7.45 (1)","9.00 (1)"]
["Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες)","Απόδοση 4 σωλήνες","","Χαμηλή","kW","2.53 (3)","2.75 (3)","3.67 (3)","7.20 (3)","8.64 (3)"]
["","","","Υψηλή","kW","3.55 (3)","4.22 (3)","4.81 (3)","10.60 (3)","12.40 (3)"]
["Απορροφ. ισχύς","Χαμηλή","","","kW","0.018","0.032","0.057","0.047","0.064"]
["","Υψηλή","","","kW","0.042","0.050","0.089","0.108","0.147"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","298","298","298","350","350"]
["","","","Πλάτος","mm","577","577","577","793","793"]
["","","","Βάθος","mm","577","577","577","793","793"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","23.0","23.0","23.0","43.0","43.0"]
["Διακοσμητική μάσκα","Διαστάσεις","Μονάδα","Ύψος","mm","41","41","41","75","75"]
["","","","Πλάτος","mm","730","730","730","860","860"]
["","","","Βάθος","mm","730","730","730","860","860"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Χαμηλή","m³/ώρα","289","306","479","718","902"]
["","","","Υψ.","m³/ώρα","533","640","805","1,380","1,651"]
["Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος","Χαμηλή","","","dBA","33.0 (4)","40.0 (4)","47.0 (4)","35.0 (4)","40.0 (4)"]
["","Υψηλή","","","dBA","45.0 (4)","50.0 (4)","58.0 (4)","51.0 (4)","56.0 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Χαμηλή","","","dBA","25.0 (4)","32.0 (4)","39.0 (4)","27.0 (4)","32.0 (4)"]
["","Υψ.","","","dBA","37.0 (4)","42.0 (4)","50.0 (4)","43.0 (4)","48.0 (4)"]
["Ροή νερού","Ψύξη","","Χαμηλή","l/h","271 (1)","351 (1)","453 (1)","822 (1)","1,010 (1)"]
["","","","Υψηλή","l/h","410 (1)","589 (1)","637 (1)","1,299 (1)","1,571 (1)"]
["","Θέρμανση","","Υψ.","l/h","311 (3)","369 (3)","421 (3)","929 (3)","1,083 (3)"]
["","","","Χαμηλή","l/h","222 (3)","241 (3)","322 (3)","634 (3)","757 (3)"]
["","Πτώση πίεσης νερού","Ψύξη","Χαμηλή","kPa","3 (1)","10 (1)","5 (1)","10 (1)","10 (1)"]
["","","","Υψηλή","kPa","6 (1)","22 (1)","9 (1)","252 (1)","34 (1)"]
["","","Θέρμανση","Χαμηλή","kPa","4 (3)","6 (3)","5 (3)","12 (3)","16 (3)"]
["","","","Υψ.","kPa","8 (3)","12 (3)","9 (3)","23 (3)","30 (3)"]
["Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού","Ψύξη","","Ελάχ.","°C","5","5","5","5","5"]
["","Θέρμανση","","Μέγ.","°C","80","80","80","80","80"]
["Piping connections","Νερό","","Είσοδος","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Έξοδος","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\""]
["","Drain","","OD","mm","10","10","10","10","10"]
["Συνδέσεις νερού","Πρωταρχική σερπαντίνα","","","in","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \""]
["","Επιπρόσθετη σερπαντίνα","","","in","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["Χειριστήρια","Wired remote control","","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH"]
["Power supply","Τύπος","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","230","230","230","230","230"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K."]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K"]
["","","","","","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K"]
["","","","","","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741"]
["","","","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα."]