{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWP-CTN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWP04CATN6V3","FWP05CATN6V3","FWP06CATN6V3","FWP08CATN6V3","FWP10CATN6V3","FWP11CATN6V3","FWP15CATN6V3","FWP17CATN6V3"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Χαμηλή","","","dBA","20.0 (4)","31.0 (5)","31.0 (5)","30.0 (4)","30.0 (4)","30.0 (4)","53.0 (4)","53.0 (4)"]
["","Υψ.","","","dBA","44.0 (4)","46.0 (5)","46.0 (5)","50.0 (4)","50.0 (4)","50.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος","Χαμηλή","","","dBA","28.0 (4)","39.0 (4)","39.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["","Υψηλή","","","dBA","52.0 (4)","54.0 (4)","54.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","69.0 (4)","69.0 (4)"]
["Ροή νερού","Ψύξη","","Χαμηλή","l/h","161 (1)","222 (1)","274 (1)","343 (1)","394 (1)","482 (1)","1,094 (1)","1,225 (1)"]
["","","","Υψηλή","l/h","340 (1)","408 (1)","527 (1)","664 (1)","828 (1)","930 (1)","1,295 (1)","1,448 (1)"]
["","Θέρμανση","","Υψ.","l/h","346 (2)","408 (2)","528 (2)","749 (2)","898 (2)","955 (2)","1,356 (2)","1,471 (2)"]
["","","","Χαμηλή","l/h","153 (2)","231 (2)","276 (2)","408 (2)","441 (2)","457 (2)","1,162 (2)","1,248 (2)"]
["","Πτώση πίεσης νερού","Θέρμανση","Υψ.","kPa","5 (2)","7 (2)","8 (2)","11 (2)","8 (2)","11 (2)","16 (2)","23 (2)"]
["","","","Χαμηλή","kPa","1 (2)","2 (2)","2 (2)","4 (2)","2 (2)","3 (2)","12 (2)","17 (2)"]
["","","Ψύξη","Υψηλή","kPa","6 (1)","8 (1)","9 (1)","11 (1)","8 (1)","12 (1)","18 (1)","26 (1)"]
["","","","Χαμηλή","kPa","2 (1)","3 (1)","3 (1)","3 (1)","2 (1)","3 (1)","13 (1)","20 (1)"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Drain","","OD","mm","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["","Νερό","","Είσοδος","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Έξοδος","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Απορροφ. ισχύς","Υψηλή","","","kW","0.033","0.039","0.035","0.077","0.068","0.068","0.162","0.162"]
["","Χαμηλή","","","kW","0.006","0.010","0.010","0.022","0.011","0.011","0.105","0.105"]
["Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού","Θέρμανση","","Μέγ.","°C","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000"]
["","Ψύξη","","Ελάχ.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","758","758","968","968","1,178","1,178","1,178","1,178"]
["","","","Βάθος","mm","665","665","665","665","745","745","745","745"]
["","","","Ύψος","mm","250","250","250","250","280","280","280","280"]
["Συνδέσεις νερού","Πρωταρχική σερπαντίνα","","","in","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","24.4","25.4","33.0","36.0","45.0","45.0","51.0","51.0"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Χαμηλή","m³/ώρα","109","171","195","305","333","333","1,050","1,050"]
["","","","Υψ.","m³/ώρα","276","341","402","652","760","760","1,289","1,289"]
["","Διαθέσιμη στατική πίεση","","Υψηλή","Pa","63","77","63","75","61","61","60","60"]
["","","","Χαμηλή","Pa","10","19","19","17","12","12","40","40"]
["Power supply","Τύπος","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K."]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K"]
["","","","","","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K"]
["","","","","","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741"]
["","","","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα."]