{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWS-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWS02AAFV3","FWS03AAFV3","FWS06AAFV3","FWS08AAFV3"]
["Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες)","Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες","","Χαμηλή","kW","0.97 (1)","1.23 (1)","2.27 (1)","3.01 (1)"]
["","","","Υψηλή","kW","1.44 (1)","2.06 (1)","3.54 (1)","5.76 (1)"]
["","Συνολική απόδοση 4 σωλήνες","","Χαμηλή","kW","1.25 (1)","1.72 (1)","3.10 (1)","4.06 (1)"]
["","","","Υψηλή","kW","1.77 (1)","2.86 (1)","4.64 (1)","7.79 (1)"]
["Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες)","Απόδοση 4 σωλήνες","","Χαμηλή","kW","1.36 (3)","1.88 (3)","3.55 (3)","4.85 (3)"]
["","","","Υψηλή","kW","1.76 (3)","2.68 (3)","4.64 (3)","7.35 (3)"]
["Ισχύς εισόδου","Χαμηλή","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["","Υψηλή","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","535","535","535","535"]
["","","","Πλάτος","mm","584","794","1,000","1,214"]
["","","","Βάθος","mm","224","224","224","249"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","16.9","22.1","26.6","35.4"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Χαμηλή","m³/ώρα","205","237","460","636"]
["","","","Υψ.","m³/ώρα","327","431","763","1,362"]
["Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος","Χαμηλή","","","dBA","38 (4)","33 (4)","48 (4)","48 (4)"]
["","Υψηλή","","","dBA","50 (4)","47 (4)","58 (4)","66 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Χαμηλή","","","dBA","33 (6)","28 (6)","43 (6)","43 (5)"]
["","Υψ.","","","dBA","45 (6)","42 (6)","54 (6)","61 (5)"]
["Ροή νερού","Ψύξη","","Χαμηλή","l/h","216 (1)","297 (1)","535 (1)","699 (1)"]
["","","","Υψηλή","l/h","307 (1)","493 (1)","802 (1)","1,352 (1)"]
["","Θέρμανση","","Υψ.","l/h","154 (3)","234 (3)","406 (3)","643 (3)"]
["","","","Χαμηλή","l/h","119 (3)","165 (3)","311 (3)","425 (3)"]
["","Πτώση πίεσης νερού","Ψύξη","Χαμηλή","kPa","7 (1)","5 (1)","7 (1)","5 (1)"]
["","","","Υψηλή","kPa","13 (1)","11 (1)","14 (1)","16 (1)"]
["","","Θέρμανση","Χαμηλή","kPa","5 (3)","2 (3)","5 (3)","14 (3)"]
["","","","Υψ.","kPa","6 (3)","4 (3)","8 (3)","29 (3)"]
["Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού","Ψύξη","","Ελάχ.","°C","5","5","5","5"]
["","","","Μέγ.","°C","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["","Θέρμανση","","Ελάχ.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","","","Μέγ.","°C","95.000","95.000","95.000","95.000"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Συμπυκνωμάτων","","Εξ.Διάμ.","mm","16","16","16","16"]
["Συνδέσεις νερού","Πρωταρχική σερπαντίνα","","","in","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["","Επιπρόσθετη σερπαντίνα","","","in","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["Power supply","Τύπος","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","230","230","230","230"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K."]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K"]
["","","","","","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K"]
["","","","","","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα","(5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα","(5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα."]
["","","","","","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα."]