{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15PAV1","FXAQ20PAV1","FXAQ25PAV1","FXAQ32PAV1","FXAQ40PAV1","FXAQ50PAV1","FXAQ63PAV1"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","","","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού"]
["","Πλαίσιο εγκατάστασης","","","","","","Πλαίσιο εγκατάστασης","Πλαίσιο εγκατάστασης","Πλαίσιο εγκατάστασης","Πλαίσιο εγκατάστασης","Πλαίσιο εγκατάστασης"]
["","Σχέδιο εγκατάστασης","","","","","","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης"]
["","Μονωτική ταινία","","","","","","Μονωτική ταινία","Μονωτική ταινία","Μονωτική ταινία","Μονωτική ταινία","Μονωτική ταινία"]
["","Σφιγκτήρες","","","","","","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες"]
["","Κοχλίες","","","","","","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","","","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Τύπος","","","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","","","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Τύπος","","","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αποχέτευση","","","","","","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","","","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Βάθος","mm","","","238","238","238","238","238"]
["","","","Ύψος","mm","","","290","290","290","290","290"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","","","Λευκό (3.OY8,5/0.5)","Λευκό (3.OY8,5/0.5)","Λευκό (3.OY8,5/0.5)","Λευκό (3.OY8,5/0.5)","Λευκό (3.OY8,5/0.5)"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","","","11","11","14","14","14"]
["Power supply","Φάση","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","","50","50","50","50","50"]
["","Όνομα","","","","","","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Τάση","","","V","","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια)","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια)","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια)","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια)","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια)","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια)","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια)"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)"]
["","","","","","","","(3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας."]
["","","","","","","","(4) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο.","(4) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο.","(4) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο.","(4) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο.","(4) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","","","","(5) - Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος","(5) - Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος","(5) - Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος","(5) - Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος","(5) - Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος"]
["","","","","","","","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα."]
["","","","","","","","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(7) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","","","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(8) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","","","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","","","(11) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(11) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(11) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(11) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(11) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α"]
["","","","","","","","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","","","(13) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(13) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(13) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(13) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(13) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","","","(14) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(14) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(14) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(14) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(14) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.7 (1)","2.2 (1)"]
["Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.9 (2)","2.5 (2)"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.025","0.029"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.025","0.029"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","290","290"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","795","795"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","238","238"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","11","11"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Λευκό (3.OY8,5/0.5)","Λευκό (3.OY8,5/0.5)"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα - 50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","7.0","7.5"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","4.5","4.5"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","2087.5","2087.5"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","52.0","53.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","34.0","35.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","29.0","29.0"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","6.35","6.35"]
["","Αέριο","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","12.7","12.7"]
["Φίλτρο αέρα","Τύπος","","","","Πλενόμενο πλέγμα ρητίνης","Πλενόμενο πλέγμα ρητίνης"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Clamps","","","","Clamps","Clamps"]
["","Installation and operation manual","","","","Installation and operation manual","Installation and operation manual"]
["","Installation panel","","","","Installation panel","Installation panel"]
["","Insulation tape","","","","Insulation tape","Insulation tape"]
["","Paper pattern for installation","","","","Paper pattern for installation","Paper pattern for installation"]
["","Screws","","","","Screws","Screws"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Συχνότητα","","","Hz","50","50"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","16","16"]