{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDQ-A3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDQ15A3VEB","FXDQ20A3VEB","FXDQ25A3VEB","FXDQ32A3VEB","FXDQ40A3VEB","FXDQ50A3VEB","FXDQ63A3VEB"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["","","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Piping connections","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6","6","6","6","6","6","10"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","50","51","51","51","52","53","54"]
["Φίλτρο αέρα","Type","","","","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο","Αφαιρούμενο/πλενόμενο"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","750","750","750","750","950","950","1,150"]
["","","","Βάθος","mm","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Ύψος","mm","200","200","200","200","200","200","200"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας"]
["","Colour","","","","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","22","22","22","22","26","26","29"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση - 50Hz","","Υψ.","Pa","30.0","30.0","30.0","30.0","44.0","44.0","44.0"]
["","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","7.5","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","6.4","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Όνομα","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση."]
["","","","","","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας."]
["","","","","","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)"]
["","","","","","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(10) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(10) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(10) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(10) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(10) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(10) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(10) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]
["","","","","","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(11) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α","(13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α"]