{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNQ20A2VEB","FXNQ25A2VEB","FXNQ32A2VEB","FXNQ40A2VEB","FXNQ50A2VEB","FXNQ63A2VEB"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.071","0.071","0.071","0.078","0.099","0.110"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.068","0.068","0.068","0.075","0.096","0.107"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)"]
["","","","Πλάτος","mm","790","790","790","990","990","1,190"]
["","","","Βάθος","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32.0"]
["Περίβλημα","Colour","","","","Άβαφο","Άβαφο","Άβαφο","Άβαφο","Άβαφο","Άβαφο"]
["","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Εξωτερική στατική πίεση - 50Hz","","Υψ.","Pa","41.0","41.0","42.0","52.0","59.0","55.0"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","51","51","51","52","53","54"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["Piping connections","Υγρό","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","Αέριο","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Φίλτρο αέρα","Type","","","","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης"]
["Power supply","Όνομα","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης","(1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης","(1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης","(1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης","(1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης","(1) - Συμπεριλαμβανόμενων ποδιών εγκατάστασης"]
["","","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(3) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(4) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.","(6) - Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A.","(7) - MCA/MFA,; MCA= 1,25 x FLA,; MFA=< 4 x FLA,; H επόμενη χαμηλ. στάνταρ τιμή ασφ., ελάχ. 16A."]
["","","","","","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(8) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]
["","","","","","(9) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(9) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(9) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(9) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(9) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α","(9) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α"]