{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Πλάτος","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Βάθος","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Άβαφο (γαλβανισμένο)"]
["","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα - 50Hz","Ψύξη","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Εξωτερική στατική πίεση - 50Hz","","Υψ.","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Θέρμανση","","Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Αέριο","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Αποχέτευση","","","","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm","VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm"]
["Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Φίλτρο αέρα","Τύπος","","","","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης","Πλέγμα ρητίνης"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Φάση","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.","(1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση."]
["","","","","","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(4) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας."]
["","","","","","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)","(5) - Η εξωτερική στατική πίεση αλλάζει για να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο (από στάνταρ σε υψηλό, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης)"]
["","","","","","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(6) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(7) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη","(9) - Αντί για ασφάλεια,  χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη"]
["","","","","","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(10) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["","","","","","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(11) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]