{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREN-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREN8A7Y1B","LREN12A7Y1B","LREN10A7Y1B"]
["Ψυκτική απόδοση","Χαμηλή θερμοκρασία","","kW","kW","11.2 (3)","15.5 (3)","13.5 (3)"]
["","Μέση θερμοκρασία","","kW","kW","19.8 (4)","26.3 (4)","23.1 (4)"]
["Power input","Χαμηλή θερμοκρασία","","Ονομ.","kW","11.6 (3)","16.9 (3)","14.1 (3)"]
["","Μέση θερμοκρασία","","Ονομ.","kW","10.7 (4)","15.5 (4)","13.2 (4)"]
["COP","Χαμηλή θερμοκρασία","","Ονομ.","","0.97 (3)","0.92 (3)","0.96 (3)"]
["","Μέση θερμοκρασία","","Ονομ.","","1.86 (4)","1.69 (4)","1.75 (4)"]
["Casing","Colour","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","1,680","1,680","1,680"]
["","","","Πλάτος","mm","1,930","1,930","1,930"]
["","","","Βάθος","mm","765","765","765"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","547","547","547"]
["Ανεμιστήρας","Τύπος","","","","Ανεμιστήρας έλικας","Ανεμιστήρας έλικας","Ανεμιστήρας έλικας"]
["","Ποσότητα","","","","3","3","3"]
["","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Ονομ.","m³/min","285 (6)","315 (6)","285 (6)"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Έξοδος","","","W","750","750","750"]
["","Μετάδοση κίνησης","","","","Άμεσης οδήγησης","Άμεσης οδήγησης","Άμεσης οδήγησης"]
["Εναλλάκτης θερμότητας","Τύπος","","","","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0"]
["","Φορτίο","","","kg","0.00 (7)","0.00 (7)","0.00 (7)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","","1","1","1"]
["","Δήλωση συμμόρφωσης","","","","1","1","1"]
["","Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας","","","","1","1","1"]
["","Σετ βοηθητικής σωλήνωσης","","","","1","1","1"]
["","Safety valve pipe","","","","1","1","1"]
["","Safety valve","","","","1","1","1"]
["","Stop valve body insulation","","","","1","1","1"]
["","Stop valve cap insulation","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ελάχιστο φορτίο κάθε μεμονωμένης εσωτερικής μονάδας ψύξης: 3 KW (για λειτουργία μεσαίας θερμοκρασίας)","(1) - Ελάχιστο φορτίο κάθε μεμονωμένης εσωτερικής μονάδας ψύξης: 3 KW (για λειτουργία μεσαίας θερμοκρασίας)","(1) - Ελάχιστο φορτίο κάθε μεμονωμένης εσωτερικής μονάδας ψύξης: 3 KW (για λειτουργία μεσαίας θερμοκρασίας)"]
["","","","","","(2) - Ελάχιστο φορτίο κάθε μεμονωμένης εσωτερικής μονάδας ψύξης: 2 KW (για λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας).","(2) - Ελάχιστο φορτίο κάθε μεμονωμένης εσωτερικής μονάδας ψύξης: 2 KW (για λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας).","(2) - Ελάχιστο φορτίο κάθε μεμονωμένης εσωτερικής μονάδας ψύξης: 2 KW (για λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας)."]
["","","","","","(3) - Ονομαστικές συνθήκες: θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης: -35°C (LT), εξωτερική θερμοκρ. 32°C, αναρρόφηση SH 10K.","(3) - Ονομαστικές συνθήκες: θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης: -35°C (LT), εξωτερική θερμοκρ. 32°C, αναρρόφηση SH 10K.","(3) - Ονομαστικές συνθήκες: θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης: -35°C (LT), εξωτερική θερμοκρ. 32°C, αναρρόφηση SH 10K."]
["","","","","","(4) - Ονομαστικές συνθήκες: θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης: -10°C (MT), Εξωτερική θερμοκρ. 32°C, αναρρόφηση SH 10K","(4) - Ονομαστικές συνθήκες: θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης: -10°C (MT), Εξωτερική θερμοκρ. 32°C, αναρρόφηση SH 10K","(4) - Ονομαστικές συνθήκες: θερμοκρασία κορεσμού αντίστοιχη με την πίεση αναρρόφησης: -10°C (MT), Εξωτερική θερμοκρ. 32°C, αναρρόφηση SH 10K"]
["","","","","","(5) - Κάθε συμπιεστής είναι εξοπλισμένος με 1 συσσωρευτή 0,909 λίτρων.","(5) - Κάθε συμπιεστής είναι εξοπλισμένος με 1 συσσωρευτή 0,909 λίτρων.","(5) - Κάθε συμπιεστής είναι εξοπλισμένος με 1 συσσωρευτή 0,909 λίτρων."]
["","","","","","(6) - Εξωτερική μονάδα, συνολική ροή αέρα","(6) - Εξωτερική μονάδα, συνολική ροή αέρα","(6) - Εξωτερική μονάδα, συνολική ροή αέρα"]
["","","","","","(7) - Η μονάδα δεν είναι προ-πληρωμένη. Υπάρχει ένα ελάχιστο υπόλοιπο φορτίο που σχετίζεται με την εργοστασιακή επιθεώρηση ποιότητας","(7) - Η μονάδα δεν είναι προ-πληρωμένη. Υπάρχει ένα ελάχιστο υπόλοιπο φορτίο που σχετίζεται με την εργοστασιακή επιθεώρηση ποιότητας","(7) - Η μονάδα δεν είναι προ-πληρωμένη. Υπάρχει ένα ελάχιστο υπόλοιπο φορτίο που σχετίζεται με την εργοστασιακή επιθεώρηση ποιότητας"]
["","","","","","(8) - Συμπιεστής 1","(8) - Συμπιεστής 1","(8) - Συμπιεστής 1"]
["","","","","","(9) - Συμπιεστής 2","(9) - Συμπιεστής 2","(9) - Συμπιεστής 2"]
["","","","","","(10) - Συμπιεστής 3","(10) - Συμπιεστής 3","(10) - Συμπιεστής 3"]
["","","","","","(11) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο","(11) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο","(11) - Πλήρωση της μονάδας από το εργοστάσιο"]
["","","","","","(12) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m. Ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας – Μεσαία θερμοκρασία εξάτμισης (MT)","(12) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m. Ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας – Μεσαία θερμοκρασία εξάτμισης (MT)","(12) - Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m. Ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας – Μεσαία θερμοκρασία εξάτμισης (MT)"]
["","","","","","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation"]
["","","","","","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation"]
["","","","","","(15) - Συμπιεστής 1: 2Y190CPCY1P#C; Συμπιεστής 2: 2Y190CPCY1P#C; Συμπιεστής 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Συμπιεστής 1: 2Y190CPCY1P#C; Συμπιεστής 2: 2Y190CPCY1P#C; Συμπιεστής 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Συμπιεστής 1: 2Y190CPCY1P#C; Συμπιεστής 2: 2Y190CPCY1P#C; Συμπιεστής 3: 2Y190CPDY1P#C"]
["","","","","","(16) - Μόνο K65 (ή ισοδύναμο) με πίεση σχεδιασμού Επιτρέπεται χρήση 90 bar για τις σωληνώσεις ψύξης.","(16) - Μόνο K65 (ή ισοδύναμο) με πίεση σχεδιασμού Επιτρέπεται χρήση 90 bar για τις σωληνώσεις ψύξης.","(16) - Μόνο K65 (ή ισοδύναμο) με πίεση σχεδιασμού Επιτρέπεται χρήση 90 bar για τις σωληνώσεις ψύξης."]
["","","","","","(17) - Για όλες τις προδιαγραφές LRNUN5A7Y1, ανατρέξτε στο σχετικό σχέδιο MDM","(17) - Για όλες τις προδιαγραφές LRNUN5A7Y1, ανατρέξτε στο σχετικό σχέδιο MDM","(17) - Για όλες τις προδιαγραφές LRNUN5A7Y1, ανατρέξτε στο σχετικό σχέδιο MDM"]