{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":5,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REMQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","REMQ5U7Y1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","Ονομ.","dBA","57.0 (5)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","1"]
["","Σωλήνες σύνδεσης","","","1"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","5"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","Μέγ.","°CDB","43.0"]
["","","Ελάχ.","°CDB","-5.0"]
["","Θέρμανση","Min.","°CWB","-20.0"]
["","","Max.","°CWB","15.5"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","64 (3)"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","230"]
["Ψυκτικό μέσο","Charge","","TCO2Eq","20.2"]
["","GWP","","","2,087.5"]
["","Charge","","kg","9.7"]
["","Τύπος","","","R-410A"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ελάχ.","","","62.5"]
["","Μέγ.","","","162.5"]
["Απόδοση ψύξης","Prated,c","","kW","14.0 (1)"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Αέριο HP/LP","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9"]
["","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.5"]
["","","Τύπος","","Χαλκοκόλληση"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","19.1"]
["","","Τύπος","","Χαλκοκόλληση"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","Ονομ.","dBA","78.0 (4)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","930"]
["","","Βάθος","mm","765"]
["","","Ύψος","mm","1,685"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση","Μέγ.","Pa","78"]
["Power supply","Φάση","","","3N~"]
["","Όνομα","","","Y1"]
["","Συχνότητα","","Hz","50"]
["","Τάση","","V","380-415"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(3) - Ο πραγμ. αρ. συνδεόμενων εσ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσ. μονάδας και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% ≤ CR ≤ 120%)"]
["","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","(6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","","","","(7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB"]
["","","","","(8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας."]
["","","","","(9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc"]
["","","","","(10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","(11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","(12) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα"]
["","","","","(13) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","(14) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","(15) - Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία ανάκτησης θερμότητας VRV4, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία ελέγχου μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού)"]
["","","","","(16) - Η ΣΤΑΝΤΑΡ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία ανάκτησης θερμότητας VRV4, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας"]
["","","","","(17) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","(18) - Σύστημα ηχητικής πίεσης [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , με μονάδα A = A dBA, μονάδα B = B dBA, μονάδα C = C dBA"]
["","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση"]
["","","","","(20) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]
["","","","","(21) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας."]
["","","","","(22) - Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (10~54ΗΡ) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό"]