{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":66,"n_cols":12,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYCQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYCQ8A7Y1B","RXYCQ10A7Y1B","RXYCQ12A7Y1B","RXYCQ14A7Y1B","RXYCQ16A7Y1B","RXYCQ18A7Y1B","RXYCQ20A7Y1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","58","59","61","61","64","65","66"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Σωλήνες σύνδεσης","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","","8","10","12","14","16","18","20"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","","Μέγ.","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","Heating","","Min.","°CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","64","64","64","64","64","64","64"]
["Συμπιεστής","Type","","","","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής","Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","159","187","240","240","316","316","324"]
["Ψυκτικό μέσο","Charge","","","TCO2Eq","12.9","16.1","17.5","18","23.6","24","24.4"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Φορτίο","","","kg","6.2","7.7","8.4","8.6","11.3","11.5","11.7"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ονομ.","","","","200","250","300","350","400","450","500"]
["","Ελάχ.","","","","100","125","150","175","200","225","250"]
["","Μέγ.","","","","200","250","360","420","480","540","600"]
["Piping connections","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Τύπος","","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση"]
["","Συνολικό μήκος σωληνώσεων","Σύστημα","Πραγματικό","m","300","300","300","300","300","300","300"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","","","Τύπος","","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΞ.-ΕΣ.","Εξωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος","m","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","ΕΣ.-ΕΣ.","Μέγ.","m","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Θερμομόνωση","","","","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου","Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","78","81","81","81","86","86","88"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","635","930","930","930","1,240","1,240","1,240"]
["","","","Βάθος","mm","765","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Ύψος","mm","1,680","1,680","1,680","1,680","1,680","1,680","1,680"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση","","Μέγ.","Pa","78","78","78","78","78","78","78"]
["Power supply","Φάση","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Όνομα","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Τάση","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή."]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή.","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m υψομετρική διαφορά: 0m Ταχύτητα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας: υψηλή."]
["","","","","","(3) - Ο πραγμ. αρ. συνδεόμενων εσ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσ. μονάδας και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Ο πραγμ. αρ. συνδεόμενων εσ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσ. μονάδας και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Ο πραγμ. αρ. συνδεόμενων εσ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσ. μονάδας και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Ο πραγμ. αρ. συνδεόμενων εσ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσ. μονάδας και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Ο πραγμ. αρ. συνδεόμενων εσ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσ. μονάδας και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Ο πραγμ. αρ. συνδεόμενων εσ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσ. μονάδας και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Ο πραγμ. αρ. συνδεόμενων εσ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσ. μονάδας και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% ≤ CR ≤ 120%)"]
["","","","","","(4) - Οι μέγ. αποδόσεις για τα RXYCQ8A7Y1B & RXYCQ10A7Y1B μπορούν να είναι έως 240 και 300 αντίστοιχα χωρίς εσ. μον. FXFQ20/25 στην εγκατάσταση.","(4) - Οι μέγ. αποδόσεις για τα RXYCQ8A7Y1B & RXYCQ10A7Y1B μπορούν να είναι έως 240 και 300 αντίστοιχα χωρίς εσ. μον. FXFQ20/25 στην εγκατάσταση.","(4) - Οι μέγ. αποδόσεις για τα RXYCQ8A7Y1B & RXYCQ10A7Y1B μπορούν να είναι έως 240 και 300 αντίστοιχα χωρίς εσ. μον. FXFQ20/25 στην εγκατάσταση.","(4) - Οι μέγ. αποδόσεις για τα RXYCQ8A7Y1B & RXYCQ10A7Y1B μπορούν να είναι έως 240 και 300 αντίστοιχα χωρίς εσ. μον. FXFQ20/25 στην εγκατάσταση.","(4) - Οι μέγ. αποδόσεις για τα RXYCQ8A7Y1B & RXYCQ10A7Y1B μπορούν να είναι έως 240 και 300 αντίστοιχα χωρίς εσ. μον. FXFQ20/25 στην εγκατάσταση.","(4) - Οι μέγ. αποδόσεις για τα RXYCQ8A7Y1B & RXYCQ10A7Y1B μπορούν να είναι έως 240 και 300 αντίστοιχα χωρίς εσ. μον. FXFQ20/25 στην εγκατάσταση.","(4) - Οι μέγ. αποδόσεις για τα RXYCQ8A7Y1B & RXYCQ10A7Y1B μπορούν να είναι έως 240 και 300 αντίστοιχα χωρίς εσ. μον. FXFQ20/25 στην εγκατάσταση."]
["","","","","","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(7) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(7) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(7) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(7) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(7) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(7) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(7) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","","(8) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(8) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(8) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(8) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(8) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(8) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(8) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","","","","","(9) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχ. χρήστη.","(9) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχ. χρήστη.","(9) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχ. χρήστη.","(9) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχ. χρήστη.","(9) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχ. χρήστη.","(9) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχ. χρήστη.","(9) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχ. χρήστη."]
["","","","","","(10) - Το RLA βασίζεται στις ονομαστικές συνθήκες","(10) - Το RLA βασίζεται στις ονομαστικές συνθήκες","(10) - Το RLA βασίζεται στις ονομαστικές συνθήκες","(10) - Το RLA βασίζεται στις ονομαστικές συνθήκες","(10) - Το RLA βασίζεται στις ονομαστικές συνθήκες","(10) - Το RLA βασίζεται στις ονομαστικές συνθήκες","(10) - Το RLA βασίζεται στις ονομαστικές συνθήκες"]
["","","","","","(11) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.","(11) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.","(11) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.","(11) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.","(11) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.","(11) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.","(11) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή."]
["","","","","","(12) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(12) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(12) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(12) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(12) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(12) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(12) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","","(13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","","(14) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(14) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(14) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(14) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(14) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(14) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(14) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης."]
["","","","","","(15) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(15) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(15) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(15) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(15) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(15) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(15) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα"]
["","","","","","(16) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(16) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(16) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(16) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(16) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(16) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(16) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(18) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(18) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(18) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(18) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(18) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(18) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(18) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]
["","","","","","(19) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, το EN/IEC 61000-3-12 αντιστοίχως, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys μικρότερο ή ίσο με Zmax, αντιστοίχως με Ssc μικρότερο ή ίσο με την ελάχιστη τιμή Ssc.","(19) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, το EN/IEC 61000-3-12 αντιστοίχως, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys μικρότερο ή ίσο με Zmax, αντιστοίχως με Ssc μικρότερο ή ίσο με την ελάχιστη τιμή Ssc.","(19) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, το EN/IEC 61000-3-12 αντιστοίχως, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys μικρότερο ή ίσο με Zmax, αντιστοίχως με Ssc μικρότερο ή ίσο με την ελάχιστη τιμή Ssc.","(19) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, το EN/IEC 61000-3-12 αντιστοίχως, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys μικρότερο ή ίσο με Zmax, αντιστοίχως με Ssc μικρότερο ή ίσο με την ελάχιστη τιμή Ssc.","(19) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, το EN/IEC 61000-3-12 αντιστοίχως, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys μικρότερο ή ίσο με Zmax, αντιστοίχως με Ssc μικρότερο ή ίσο με την ελάχιστη τιμή Ssc.","(19) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, το EN/IEC 61000-3-12 αντιστοίχως, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys μικρότερο ή ίσο με Zmax, αντιστοίχως με Ssc μικρότερο ή ίσο με την ελάχιστη τιμή Ssc.","(19) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, το EN/IEC 61000-3-12 αντιστοίχως, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys μικρότερο ή ίσο με Zmax, αντιστοίχως με Ssc μικρότερο ή ίσο με την ελάχιστη τιμή Ssc."]
["","","","","","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A"]
["","","","","","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση"]
["","","","","","(22) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(22) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(22) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(22) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(22) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(22) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(22) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]
["","","","","","(23) - Αντίσταση συστήματος","(23) - Αντίσταση συστήματος","(23) - Αντίσταση συστήματος","(23) - Αντίσταση συστήματος","(23) - Αντίσταση συστήματος","(23) - Αντίσταση συστήματος","(23) - Αντίσταση συστήματος"]
["","","","","","(24) - Για RXYCQ8 & RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Για RXYCQ8 & RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Για RXYCQ8 & RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Για RXYCQ8 & RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Για RXYCQ8 & RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Για RXYCQ8 & RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Για RXYCQ8 & RXYCQ10 MSC ≤ MCA"]