{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7V1B","RXYSA5A7V1B","RXYSA6A7V1B"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["COP σε ονομ. απόδοση","6°CWB","","","kW/kW","4.49","4.20","4.10"]
["SCOP","","","","","5.1","4.7","4.7"]
["SEER","","","","","8.2","7.7","7.6"]
["Ψύξη χώρου","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","EERd","","5.8","5.3","5.0"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","10.9","9.8","9.8"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","EERd","","18.5","19.4","19.0"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","TBivalent","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","-10","-10","-10"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3.4","2.9","2.9"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","4.9","4.5","4.3"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","7.0","6.7","7.0"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","3.3","3.3","3.7"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","8.9","8.9","9.0"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","3.9","3.9","3.9"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","","4","5","6"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ελάχ.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Ονομ.","","","","100","125","140"]
["","Μέγ.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","869","869","869"]
["","","","Πλάτος","mm","1,100","1,100","1,100"]
["","","","Βάθος","mm","460","460","460"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","102","102","102"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση","","Μέγ.","Pa","45","45","45"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","","Ελάχ.","°CDB","-5","-5","-5"]
["","","","Μέγ.","°CDB","46","46","46"]
["","Θέρμανση","","Ελάχ.","°CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Μέγ.","°CWB","16","16","16"]
["Sound power level","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","49.0 (6)","51.0 (6)","51.0 (6)"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Φορτίο","","","kg","3.40","3.40","3.40"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Τύπος","","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Αέριο","","Τύπος","","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση","Χαλκοκόλληση"]
["","","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Συνολικό μήκος σωληνώσεων","Σύστημα","Πραγματικό","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΞ.-ΕΣ.","Εξωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος","m","50","50","50"]
["","","","Εσωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος","m","40","40","40"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1"]
["","Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας","","","","1","1","1"]
["","Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F","","","","1","1","1"]
["","Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F","","","","1","1","1"]
["","Πλαστικός σφιγκτήρας","","","","2","2","2"]
["","Σετ βοηθητικής σωλήνωσης","","","","1","1","1"]
["","Ετικέτα προσοχής","","","","1","1","1"]
["Power supply","Όνομα","","","","V1","V1","V1"]
["","Φάση","","","","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.","(3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα."]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(5) - Σύμφωνα με ENER Lot 21","(5) - Σύμφωνα με ENER Lot 21","(5) - Σύμφωνα με ENER Lot 21"]
["","","","","","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","","","","","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB"]
["","","","","","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας."]
["","","","","","(10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc"]
["","","","","","(11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","","(12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","","(13) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(13) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(13) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης."]
["","","","","","(14) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(14) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(14) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα"]