{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSCQ-TV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSCQ4TMV1B","RXYSCQ5TMV1B","RXYSCQ6TMV1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","51.0 (8)","52.0 (8)","53.0 (8)"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","","1","1","1"]
["","Σωλήνες σύνδεσης","","","","1","1","1"]
["Εύρος απόδοσης","HP","","","","4","5","6"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","","Μέγ.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Θέρμανση","","Ελάχ.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Μέγ.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","322.8","303.4","281.3"]
["Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Ψύξη χώρου","Συνθήκες Β (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.5","5.0","4.5"]
["","Συνθήκες D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","4.9","5.0"]
["","","","EERd","","18.6","19.9","21.2"]
["","Συνθήκες Α (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Συνθήκες C (25°C - 27/19)","","EERd","","11.4","10.5","8.9"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.6","4.7","4.7"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","89","89","89"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Φορτίο","","","kg","3.7","3.7","3.7"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Θέρμανση","Ονομ.","6°CWB","kW","2.82 (5)","3.44 (5)","4.18 (5)"]
["Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων","Ελάχ.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Μέγ.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Απόδοση ψύξης","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP σε ονομ. απόδοση","6°CWB","","","kW/kW","4.29","4.07","3.71"]
["Προτεινόμενος συνδυασμός","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","TOL","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.8","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας)","°C","-10","-10","-10"]
["","Συνθήκες D (12°C)","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.0","4.0","4.0"]
["","","","COPd (δηλωμένο COP)","","7.9","8.1","8.2"]
["","Συνθήκες Β (2°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","4.5","4.5","4.4"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Συνθήκες C (7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","6.3","6.4","6.6"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","3.4","3.4","3.7"]
["","Συνθήκες Α (-7°C)","","COPd (δηλωμένο COP)","","3.2","3.1","3.1"]
["","","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","TBivalent","","Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (δισθενής θερμοκρασία)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (δηλωμένο COP)","","2.8","2.7","2.7"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","10","10","10"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["","Συνολικό μήκος σωληνώσεων","Σύστημα","Πραγματικό","m","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Τύπος","","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση","Σύνδεση με εκχείλωση"]
["SEER","","","","","8.1","7.7","7.1"]
["Sound power level","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","68.0 (7)","69.0 (7)","70.0 (7)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","940","940","940"]
["","","","Βάθος","mm","460","460","460"]
["","","","Ύψος","mm","823","823","823"]
["ηs,h","%","","","","182.3","185.1","186.0"]
["Απόδοση θέρμανσης","Prated,h","","","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["","Ονομ.","","6°CWB","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~"]
["","Όνομα","","","","V1","V1","V1"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(2) - Ψύξη: T1: εσωτ. θερμ. 26,7°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 35°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(2) - Ψύξη: T1: εσωτ. θερμ. 26,7°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 35°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(2) - Ψύξη: T1: εσωτ. θερμ. 26,7°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 35°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται"]
["","","","","","(3) - Ψύξη: T3: εσωτ. θερμ. 29,0°CDB, 19,0°CWB, εξωτ. θερμ. 46°CB, ISO15042:2011, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(3) - Ψύξη: T3: εσωτ. θερμ. 29,0°CDB, 19,0°CWB, εξωτ. θερμ. 46°CB, ISO15042:2011, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(3) - Ψύξη: T3: εσωτ. θερμ. 29,0°CDB, 19,0°CWB, εξωτ. θερμ. 46°CB, ISO15042:2011, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται"]
["","","","","","(4) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(4) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται","(4) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CB, AHRI 1230:2010, εσ. μονάδες εισ. ισχύος (με αγωγό) περιλαμβάνονται"]
["","","","","","(5) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(5) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(5) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(6) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ., RA DX εσωτ., κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(7) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(7) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(7) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(9) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(9) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης","(9) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","","","","","(10) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(10) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB","(10) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB"]
["","","","","","(11) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(11) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.","(11) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας."]
["","","","","","(12) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(12) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc","(12) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc  ≥ ελάχιστης τιμής Ssc"]
["","","","","","(13) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(13) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.","(13) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας."]
["","","","","","(14) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(14) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).","(14) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη)."]
["","","","","","(15) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(15) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.","(15) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης."]
["","","","","","(16) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(16) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα","(16) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα"]
["","","","","","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(17) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(18) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(18) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(18) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(19) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού).","(19) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού).","(19) - Η αυτόματη τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (έλεγχος μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού)."]
["","","","","","(20) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.","(20) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.","(20) - Η στάνταρ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV IV-S, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας."]
["","","","","","(21) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(21) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.","(21) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο."]
["","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  > 16A και ≤  75A ανά φάση"]
["","","","","","(23) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(23) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(23) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]
["","","","","","(24) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(24) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.","(24) - Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας."]