{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":16,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","UATYQ-AFC2Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","UATYQ20AFC2Y1","UATYQ25AFC2Y1","UATYQ30AFC2Y1","UATYQ45AFC2Y1","UATYQ50AFC2Y1","UATYQ55AFC2Y1","UATYQ65AFC2Y1","UATYQ75AFC2Y1","UATYQ90AFC2Y1","UATYQ100AFC2Y1","UATYQ115AFC2Y1"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","","dBA","60 (5)","60 (5)","60 (5)","61 (5)","63 (5)","63 (5)","64 (5)","64 (5)","65 (5)","65 (5)","65 (5)"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","","Μέγ.","°CDB","","","","","","","","","","47"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","","","","","","","","","","0"]
["","Θέρμανση","","Max.","°CWB","","","","","","","","","","19.5"]
["","","","Min.","°CWB","","","","","","","","","","-12.1"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","19.5 (1)","28.0 (1)","30.4 (1)","44.1 (1)","49.2 (1)","51.6 (1)","63.5 (1)","73.9 (1)","90.3 (1)","101.6 (1)","106.8 (1)"]
["","Με 30% νωπό αέρα","","","kW","20.9","30.0","32.5","47.2","52.3","55.1","68.1","78.9","96.7","108.2","114.2"]
["Ψύξη χώρου","ηs, c","","","%","","","","","","","","","","137.9"]
["","Απόδοση","","Pdesign","kW","19.5","28.0","30.4","44.1","49.2","51.6","63.5","73.9","90.3","101.6","106.8"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","","Pdesign","kW","17.9","27.0","31.3","46.1","52.0","56.3","63.8","76.6","93.0","104.5","114.2"]
["","ηs,h","","","%","","","","","","","","","","125.3"]
["Απορροφ. ισχύς","Ψύξη","","Ονομ.","kW","6.6 (1)","10.0 (1)","12.0 (1)","17.0 (1)","19.7 (1)","22.5 (1)","23.6 (1)","29.7 (1)","33.8 (1)","39.0 (1)","44.3 (1)"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","5.8 (2)","8.00 (2)","9.6 (2)","14.6 (2)","16.3 (2)","18.1 (2)","20.0 (2)","25.1 (2)","29.9 (2)","33.2 (2)","37.3 (2)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","","dBA","77 (4)","78 (4)","78 (4)","79 (4)","81 (4)","81 (4)","83 (4)","83 (4)","85 (4)","85 (4)","85 (4)"]
["COP","","","","","3.07 (3), 3.37 (6)","3.38 (3), 3.75 (6)","3.26 (3), 3.56 (6)","3.15 (3), 3.42 (6)","3.19 (3), 3.48 (6)","3.11 (3), 3.40 (6)","3.20 (3), 3.64 (6)","3.05 (3), 3.31 (6)","3.12 (3), 3.38 (6)","3.15 (3), 2.43 (6)","3.06 (3), 3.35 (6)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","1,828","1,828","1,828","2,712","2,712","2,712","4,675","4,675","4,875","4,875","4,875"]
["","","","Βάθος","mm","1,762","1,762","1,762","2,263","2,263","2,263","2,252","2,252","2,252","2,252","2,252"]
["","","","Ύψος","mm","1,576 (6)","2,126 (6)","2,126 (6)","1,799 (6)","1,799 (6)","1,799 (6)","1,799 (6)","1,799 (6)","2,180 (6)","2,180 (6)","2,180 (6)"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","679","788","788","1,098","1,251","1,277","1,698","1,726","1,906","1,914","1,966"]
["EER","","","","","2.94 (3), 3.14 (6)","2.79 (3), 3.08 (6)","2.54 (3), 2.67 (6)","2.60 (3), 2.74 (6)","2.50 (3), 2.60 (6)","2.29 (3), 2.41 (6)","2.69 (3), 2.85 (6)","2.49 (3), 2.61 (6)","2.67 (3), 2.82 (6)","2.60 (3), 2.73 (6)","2.41 (3), 2.53 (6)"]
["Συμπυκνωτήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Ψύξη","m³/ώρα","","","","","","","","","","44,000"]
["","Ψυκτικό μέσο","","Condenser-=-Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq","TCO2Eq","15.7","27.1","27.1","35.5","35.5","35.5","31.3","31.3","41.8","43.8","48.0"]
["","","","GWP","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","","","Τύπος","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","17.9 (2)","27.0 (2)","31.3 (2)","46.1 (2)","51.9 (2)","56.3 (2)","63.8 (2)","76.6 (2)","93.3 (2)","104.5 (2)","114.2 (2)"]
["","Με 30% νωπό αέρα","","","kW","","","","","","","","","","106.0"]
["Εξατμιστής","Πλευρά παροχής","","Κατεύθυνση εξόδου αέρα","","Προς τα εμπρός, Αριστερά","Προς τα εμπρός, Αριστερά","Προς τα εμπρός, Αριστερά","Προς τα εμπρός, Αριστερά, Δεξιά, Κάτω","Προς τα εμπρός, Αριστερά, Δεξιά, Κάτω","Προς τα εμπρός, Αριστερά, Δεξιά, Κάτω","Αριστερά, Δεξιά, Κάτω","Αριστερά, Δεξιά, Κάτω","Αριστερά, Δεξιά, Κάτω","Αριστερά, Δεξιά, Κάτω","Αριστερά, Δεξιά, Κάτω"]
["","","Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","m³/ώρα","","","","","","","","","","23,650"]
["","","","Ονομαστική ESP","Pa","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["","Νωπός αέρας","Λόγος","Στάνταρ","%","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","","Στην ελεύθερη ψύξη","%","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100"]
["","","","Στάνταρ","","Ναι","Ναι","Ναι","Ναι","Ναι","Ναι","Ναι","Ναι","Ναι","Ναι","Ναι"]
["","Πλευρά επιστροφής","","Κατεύθυνση εισόδου αέρα","","Rear","Rear","Rear","Rear","Rear","Rear","Right-Rear","Right-Rear","Right-Rear","Right-Rear","Right-Rear"]
["Power supply","Φάση","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Ρεύμα","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","25","32","40","50","63","63","80","100","100","125","125"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(1) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018"]
["","","","","","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(2) - Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018"]
["","","","","","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018","(3) - Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018"]
["","","","","","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας","(4) - Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας"]
["","","","","","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια","(5) - Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια"]
["","","","","","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα","(6) - Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις μονάδας χωρίς παλέτα"]