{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FC9","VAM150FCVE9","VAM250FCVE9"]
["Ισχύς εισόδου - 50Hz","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας","Ονομ.","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","kW","0.132","0.132","0.161"]
["","Πρόγραμμα παράκαμψης","Ονομ.","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","kW","0.132","0.132","0.161"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","285","285","285"]
["","","","Πλάτος","mm","776","776","776"]
["","","","Βάθος","mm","525","525","525"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","23","23","23"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα  -50Hz","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","m³/ώρα","150","150","250"]
["","","Πρόγραμμα παράκαμψης","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","m³/ώρα","150","150","250"]
["","Εξωτερική στατική πίεση - 50Hz","","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","Pa","90.0","90.0","70.0"]
["Εύρος λειτουργίας","Ελάχ.","","","°CDB","-15","-15","-15"]
["","Μέγ.","","","°CDB","50","50","50"]
["","Σχετική υγρασία","","","%","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης - 50Hz","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας","","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","dBA","27.0","27.0","28.0"]
["","Πρόγραμμα παράκαμψης","","Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high)","dBA","27.0","27.0","28.0"]
["Σύστημα εναλλαγής  θερμότητας","","","","","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής","Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής"]
["Στοιχείο εναλλαγής  θερμότητας","","","","","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί","Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί"]
["Διάμετρος αγωγού σύνδεσης","mm","","","","100","100","150"]
["Πρόγραμμα λειτουργίας","","","","","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα","Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα"]
["Κατηγορία SEC","","","","","B, Βλ. σημείωση 4","B, Βλ. σημείωση 4","B, Βλ. σημείωση 4"]
["Μέγιστη ταχύτητα ροής στα 100 Pa ESP","Παροχή","","","m³/ώρα","130","130","207"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύoς (Lwa)","dB","","","","40","40","43"]
["Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού","kWh/a","","","","771","771 (4)","580 (4)"]
["Ετήσια εξοικονόμηση θέρμανσης","Μέσο κλίμα","","","kWh/a","4571","4571 (4)","4307 (4)"]
["","Ψυχρό κλίμα","","","kWh/a","8941","8941 (4)","8426 (4)"]
["","Θερμό κλίμα","","","kWh/a","2067","2067 (4)","1948 (4)"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","VE","VE","VE"]
["","Φάση","","","","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Τάση","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.","(1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα."]
["","","","","","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.","(2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628."]
["","","","","","(3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7","(3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7","(3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7"]
["","","","","","(4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014","(4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014","(4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014"]
["","","","","","(5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014","(5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014","(5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014"]
["","","","","","(6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014","(6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014","(6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014"]
["","","","","","(7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας.","(7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας.","(7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας."]
["","","","","","(8) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(8) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.","(8) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης."]
["","","","","","(9) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(9) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.","(9) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%."]
["","","","","","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2), MFA ≤ 4 x FLA, (Το VAM2000 θεωρείται ως 2x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2), MFA ≤ 4 x FLA, (Το VAM2000 θεωρείται ως 2x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA(FM1) + FLA(FM2), MFA ≤ 4 x FLA, (Το VAM2000 θεωρείται ως 2x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA","(11) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A+ ~ G","A+ ~ G"]